- 概  述

1、建设项目的特点

山东泥美环保科技有限公司建设有“临朐县利用市政污泥年产5万立方米陶粒项目”。该项目于2016年4月13日在临朐县发展和改革局登记备案，登记备案号为：1607000004。2016年4月18日，临朐县环保局以“临环审字〔2016〕18号”对该项目进行了批复，批复规模为“日处理污泥120吨，年产陶粒5万立方米”。

因陶粒产品市场销量不稳定，污泥产生量增加等原因，现有工程在原料、产品和工艺等发生重大变动，根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号），企业拟重新报批环境影响评价文件。

本项目利用现有车间、综合楼、底渣库等建筑，利用现有/新购置滚筒烘干机、瀑落式回转窑等生产设备18台（套），对项目用能源实施煤改气改造，处理临朐县城镇污水处理厂污泥（不含危险废物）和临朐县工业污水处理厂污泥（不含危险废物），项目建成后可形成日处理污泥290t的能力。

2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定及临朐县环保局的要求，现有工程在原料、产品和工艺等发生重大变动，需要重新报批环境影响评价文件，编制环境影响报告书。山东泥美环保科技有限公司于2018年12月19日委托我单位开展环评工作，编制环境影响报告书。

我单位委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于2019年8月16日对土壤环境、委托山东豌豆检测服务有限公司于2019年8月31日对声环境现状进行了监测。

建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）开展了公众参与。2018年12月30日开展了首次环境影响评价信息公开，2019年12月9日至12月20日开展了征求意见稿公示，2020年1月20日开展了报批前公示。

我单位在搜集资料、现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素开展了环境影响分析和评价，对项目存在的环境风险进行了简单分析，在此基础上编制了该项目环境影响报告书。

3、分析判定相关情况

本项目属于第一类“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理工程”，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》要求；项目用地属于工业用地，符合当地土地利用规划；项目选址、工艺等符合国家和地方的相关政策规划要求。

4、关注的主要环境问题及环境影响

（1）废气

1#卸车间恶臭产臭面积小，产臭时间短，采取“密闭+喷洒生物除臭剂 ”的措施后无组织排放（氨、硫化氢、臭气浓度）；2#卸车间、污水处理站和污泥压滤车间产生的恶臭分别采取“密闭+负压收集+碱喷淋”的措施处理达标后，分别通过1根15米高的排气筒P1、P8、P9排放（氨、硫化氢、臭气浓度）；1#烘干机产生的烘干废气采取“多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施处理达标后，2#烘干机产生的烘干废气采取“多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施处理达标后（共用一套湿电除尘设备），	汇总通过1根45米高的排气筒P2排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度）；1#回转窑和备用回转窑产生的焙烧废气分别经“‘3E+T’燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”处理达标后，分别通过1根45米高的排气筒P3、P10排放（颗粒物、SO2、NOx、HCl、重金属（汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、二噁英类、CO）；对焚烧底渣冷却产生的冷却粉尘、底渣重力输送产生的运料粉尘、活性炭仓进料产生的进料粉尘采取布袋除尘处理达标后，冷却粉尘通过1根15米高的排气筒P4排放（颗粒物）、运料粉尘通过1根15米高的排气筒P5排放（颗粒物）、活性炭进料粉尘分别通过1根15米高的排气筒P6、P7排放（颗粒物）。

（2）废水

初期雨水和脱酸废水经“化学沉淀+絮凝沉淀”预处理达标后，其他生产废水三级沉淀预处理后排入综合污水处理站，采取“水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR”的工艺处理达标后，生活污水经一体化处理设备处理后，汇总经总排口排入临朐县第二污水处理厂。

（3）噪声

主要通过设备安装减震、车间隔声等措施减小噪声对周围环境的影响。

（4）固废

污泥焚烧飞灰、化学沉淀污泥、片碱废包装、废离子交换树脂属于危险废物，依托现有危废暂存库，定期交有资质单位处理；脱硫石膏残渣、一般废包装属于一般固废，外售综合利用；三级沉淀污泥、综合污泥属于一般固废，纳入本项目处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

5、环境影响评价的主要结论

该项目符合国家产业政策，工程采用较清洁的先进生产工艺、设备；三废治理措施可靠；全厂排放的污染物排放达到国家标准；通过采取适当的末端治理措施，工程对环境空气、水环境和声环境的影响较小；环境风险可控。本项目在落实好本报告提出的各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

项目组

2019年12月

- 目  录

第1章  总则	9

1.1 编制依据	9

1.2 环境影响识别和评价因子筛选	15

1.3 评价标准	16

1.4 评价等级和评价重点	22

1.5 评价范围和环境保护目标	24

1.6 相关政策、规划及环境功能区划符合性分析	26

1.7 厂区选址的合理性分析	30

1.8 环境功能区划	30

第2章  建设项目工程分析	31

2.1 公司概况和项目由来	31

2.2 项目建设现状	32

2.3 工艺流程及产污环节分析	46

2.4 公用工程	50

2.5 项目污染分析	54

2.7 总量控制	86

第3章 环境现状调查与评价	88

3.1 自然环境现状调查与评价	88

3.2 环境空气质量现状监测与评价	92

3.3 地表水质量现状调查与评价	97

3.4 地下水环境质量现状监测与评价	103

3.5 声环境质量现状监测与评价	107

3.6 土壤环境质量现状监测与评价	109

第4章 环境影响预测与评价	116

4.1 大气环境影响预测与评价	116

4.2 地表水环境影响分析	126

4.3 地下水环境影响预测与评价	131

4.4、土壤环境影响分析	141

4.4 声环境影响预测与评价	150

4.5 固体废物环境影响评价	154

4.6 施工期环境影响分析	155

第5章 环境风险评价	160

5.1 评价依据	160

5.2 环境敏感目标概况	164

5.3 环境风险识别	165

5.4 环境风险分析	166

5.5 环境风险防范措施及应急要求	166

5.6 环境风险评价结论	169

5.7 建设项目环境风险简单分析内容表	169

第6章 环境保护措施及其可行性论证	170

6.1 施工期防治措施可行性论证	170

6.2 废气防治措施技术可行性分析	170

6.3 废水防治措施技术可行性分析	172

6.4 其他环保措施技术可行性分析	173

6.5 污染防治措施经济合理性分析	175

第7章 环境影响经济损益分析	177

7.1 经济效益分析	177

7.2 环境效益分析	177

7.3 社会效益分析	178

第8章 环境管理与监测计划	179

8.1 环境管理	179

8.2 环境监测计划	182

第9章 环境影响评价结论	189

9.1 项目建设概况	189

9.2 环境质量现状	189

9.3 污染物排放情况	190

9.4 主要环境影响	191

9.5 公众意见采纳情况	193

9.6 环境保护措施	193

9.7 环境影响经济损益分析	195

9.8 环境管理与监测计划	195

9.9 综合结论	195

附件：

附件1、环评委托书（山东泥美环保科技有限公司，2018年12月19日）；

附件2、环评技术合同（山东泥美环保科技有限公司，2019年3月25日）；

附件3、项目备案证明（2016年3月23日）；

附件4、用地证明；

附件5、污泥成分监测报告；

附件6、污泥浸出试验报告；

附件7、污泥浸出试验报告；

附件8、土壤环境质量现状检测报告；

附件9、声环境质量现状检测报告；

附件10、临朐县龙山高新技术产业园规划环评审查意见；

附件11、现有工程总量确认书；

附件12、环境影响评价报告书技术审查意见；

附件13、审查意见修改说明。

# 第1章  总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 国家法律法规及政策

《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01.01）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011.03.01）；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号发布，第682号修订）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第334号发布，第591号、645号修订）；

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委令2011年第9号发布，2013年第21号、2016年第36号修订）；

《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）；

《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）；

《国家危险废物名录》（2016年版）；

《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）；

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）；

《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018.06.16）；

《全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议》（2018.07.10）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

《关于当前环境信息公开重点工作安排的通知》（环办〔2013〕86号）；

《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；

《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发〔2013〕103号）；

《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

《关于开展建设项目环境信息公开和环境影响评价社会稳定性风险评估工作的通知》（环办〔2014〕10号）；

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）（环办〔2014〕34号）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

《危险化学品目录（2015版）》（安监局公告2015年第5号）；

《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发〔2015〕161号）；

《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；

《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（环发〔2015〕163号）；

《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》（安委〔2016〕7号）；

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）；

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

《排污许可证管理暂行规定》（环水体〔2016〕186号）；

《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）；

《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号）；

《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）

《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函[2018]266号）；

关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知（环厅[2018]70号）；

《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）；

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城﹝2009﹞23号）；

《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》（建科[2011]34号）；

《关于进一步加强污泥处理处置工作组织实施示范项目的通知》（发改办环资[2011]461号）；

《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157号）；

- 1.1.2 地方法规及政策

《山东省环境保护条例》（2018.11.30）；

《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2018.11.30）；

《山东省大气污染防治条例》（2018.11.30）；

《山东省水污染防治条例》（2018.9.21）；

《山东省环境噪声污染防治条例》（2018.01.23）；

《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2018.01.23）；

山东省人民政府关于印发《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》的通知（鲁政发〔2018〕17号）；

2018.09.10-《山东省环境保护厅建设项目环境影响评价审批监管办法》（鲁环发〔2018〕190号）；

《山东省节约用水办法》（山东省人民政府令第160号）；

《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）；

《山东省环境保护厅转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（鲁环函〔2012〕509号）；

《山东省环保厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发〔2013〕4号）；

《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）；

《山东省环境保护厅关于建立建设项目环评审批联动机制的通知》（鲁环函〔2013〕410号）；

《山东省土壤环境保护和综合治理工作方案》（鲁环发〔2014〕126号）；

《山东省环境保护厅贯彻落实水污染防治行动计划工作方案》（鲁环办〔2015〕23号）；

《山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案》（鲁政发〔2015〕31号）；

《山东省环境保护厅加强行政审批事中事后监管的办法》（鲁环办〔2015〕46号）；

《关于加强危险废物环境监管遏制非法排放、倾倒、处置危险废物势头的通知》（鲁环办函〔2015〕181号）；

《山东省土壤污染防治工作方案》（鲁政发〔2016〕37号）；

《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

《潍坊市危险废物监督管理办法》（潍环发〔2012〕75号）；

《转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（潍环函〔2012〕102号）；

《环境空气质量综合整治工作方案》(潍政办字〔2013〕35号)；

《关于实施“三八六”环保行动加快生态美丽潍坊建设的意见》(潍发〔2013〕13号)；

《潍坊市按行业环保先进标准管理重大项目暂行办法》（潍政办发〔2015〕15号）；

《潍坊市环保局关于建立建设项目环评审批联动机制的通知》（潍环发〔2014〕41号）；

《潍坊市按行业环保先进标准审批建设项目环评文件的具体操作程序》（潍环发〔2015〕90号）；

《关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（潍政办字〔2015〕101号）；

《深化“三八六”环保行动实施“十大工程”加快绿色发展实施方案》（潍政办字〔2016〕10号）；

《潍坊市人民政府关于印发潍坊市水污染防治工作方案的通知》（潍政字〔2016〕24号）；

《关于试行建设单位自行组织建设项目环境影响报告书技术评估工作制度的通知》（潍环函〔2016〕122号）；

《关于以改善环境质量为核心加强优化环境影响评价管理的通知》（潍坊市环保局，2016年12月26日）；

《关于印发潍坊市水污染防治控制单元达标方案的通知》（潍坊市环境保护委员会、2016年9月8日）；

《关于深入推进大气污染防治的实施意见》（潍办发〔2017〕14号）；

《潍坊市关于深入推进大气污染防治的实施意见》（2017.05.15）；

《潍坊市环境保护局关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（潍环发〔2017〕47号）；

《潍坊市环保局关于试行建设单位自行申报建设项目环境保护信息工作的通知》（潍环函〔2017〕69号）；

《潍坊市大气污染防治条例》（潍坊市人民代表大会常务委员会公告 第12号）；

《潍坊市生态环境局关于印发潍坊市建设项目主要污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（潍环发〔2019〕116号）；

- 1.1.3 政策规划依据

《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《“十三五”生态环境保护规划》；

《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知号》（国发〔2016〕65号）；

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（鲁政发〔2016〕5号）；

《山东省生态环境保护“十三五”规划》（鲁政发〔2017〕10号）；

《山东省生态红线保护规划》（2016年）；

《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《潍坊市生态环境保护十三五规划》（潍政字〔2017〕31号）；

《潍坊市环境空气质量功能区划分规定》（2001年）；

《潍坊市水功能区划》（2015年）；

《潍坊市饮用水水源保护区划分方案》（2001年）；

《潍坊市白浪河水库等饮用水水源保护区划定方案》（2012年）。

- 1.1.4 技术导则

《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）；

《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）；

《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》；

《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

《化学品分类、警示标签和警示性说明》（GB20592-2006）；

《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

《建筑设计防火规范》（GB50160-2014）；

《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）；

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）；

《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039—2019）；

《城市污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T 24602-2009）；

《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-002）。

- 1.1.5 其他项目相关资料

项目环评委托书；

建设单位提供的与项目有关的技术材料。

- 1.2 环境影响识别和评价因子筛选

- 1.2.1 环境影响识别

1、施工期

本项目施工期主要环境影响情况见表1.2-1。

表1.2-1  项目施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土石方、建材运输、存放、使用，设备安装 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气 | NOx、SO2 |
| 水环境 | 车辆清洗废水、施工人员生活废水等 | COD、BOD、SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |

由表1.2-1可以看出，本项目建设期的环境影响主要有：土石方、建材运输、存放、使用，设备安装等造成的扬尘；施工车辆等产生的NOx、SO2，会污染环境空气；施工机械、车辆作业等产生的噪声，会对周围声环境产生一定影响；施工人员产生的生活污水会污染周围水体。但由于施工期较短，因此项目施工期对环境影响较小，施工结束后上述影响随即消失。

2、运营期

根据工程分析，本项目建成投产后主要环境影响情况见表1.2-2。

表1.2-2  环境影响因子识别表

| 环境要素 | 废气 |  | 废水 |  | 固废 |  | 噪声 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本 | 其他 | 常规 | 特征 | 常规 | 特征 |  |  |
| 影响因子 | SO2、NOx、颗粒物、CO | HCl、重金属、二噁英类、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度 | PH、CODcr、氨氮、SS | 硫化物、氟化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 一般固废 | 危险废物 | Leq（A） | 事故排放 |
| 环境空气 | 有影响 |  | —— |  | —— |  | —— | 有影响 |
| 地表水 | —— |  | 有影响 |  | —— |  | —— | 有影响 |
| 地下水 | —— |  | 影响小 |  | 影响小 |  | —— | 有影响 |
| 声环境 | —— |  | —— |  | —— |  | 有影响 | —— |
| 土壤 | 有影响 |  | 影响小 |  | 影响小 |  | —— | 有影响 |

- 1.2.2 评价因子筛选

根据，本项目的排污特点、所处环境特征及环境质量标准情况等，环境影响评价因子确定见表1.2-3。

表1.2-3  评价因子确定表

| 专题 | 主要污染源 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 废气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs | —— |
| 地表水 | 废水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、六价铬、铜、砷、汞、镉、铅、硫化物、粪大肠菌群 | —— |
| 地下水 | 废水、固废 | pH、总硬度、 溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰、铜、 氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铊 | —— |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | Leq（A） |
| 土壤 | 废水、固废 | pH值、铜、锌 | —— |

- 1.3 评价标准

- 1.3.1 环境质量标准

1、环境空气质量

SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO和O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，氨、硫化氢、氯化氢执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的空气质量浓度参考限值。

表1.3-1  环境空气质量执行标准一览表

| 编号 | 污染因子 | 1h平均(μg/m3) | 日平均(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 环境空气质量标准(GB3095-2012) 二级 |
| 2 | NO2 | 200 | 080 |  |
| 3 | PM2.5 | -- | 75 |  |
| 4 | PM10 | -- | 150 |  |
| 5 | CO | 10000 | -- |  |
| 6 | O3 | 200 | -- |  |
| 7 | 氨 | 200 | -- | 环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D |
| 8 | 硫化氢 | 10 | -- |  |
| 9 | 氯化氢 | 50 | 15 |  |
| 10 | VOCs | 2000 | -- | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、地表水环境质量

周边敏感目标弥河地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。

表1.3-2  地表水评价标准（单位：mg/L、粪大肠菌群 个/L、pH 无量纲）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | GB3838-2002 Ⅳ类水质标准 |
| 2 | CODcr | 30 |  |
| 3 | BOD5 | 6 |  |
| 4 | 氨氮 | 1.5 |  |
| 5 | 总氮 | 1.5 |  |
| 6 | 总磷 | 0.3 |  |
| 7 | 石油类 | 0.5 |  |
| 8 | 氟化物 | 1.5 |  |
| 9 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 10 | 铜 | 1.0 |  |
| 11 | 砷 | 0.1 |  |
| 12 | 汞 | 0.001 |  |
| 13 | 镉 | 0.005 |  |
| 14 | 铅 | 0.05 |  |
| 15 | 硫化物 | 0.5 |  |
| 16 | 粪大肠菌群 | 20000 |  |

3、地下水环境

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准，详见表1.3-3。

表1.3-3地下水环境质量标准（单位：mg/L、pH无量纲）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 | GB/T14848-2017 Ⅲ类水质标准 |
| 2 | 总硬度 | 450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 5 | 氯化物 | 250 |  |
| 6 | 锰 | 0.1 |  |
| 7 | 铜 | 1.0 |  |
| 8 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 9 | 硫化物 | 0.02 |  |
| 10 | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |
| 11 | 硝酸盐 | 20 |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0 |  |
| 13 | 汞 | 0.001 |  |
| 14 | 砷 | 0.01 |  |
| 15 | 镉 | 0.005 |  |
| 16 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 17 | 铅 | 0.01 |  |
| 18 | 镍 | 0.02 |  |
| 19 | 铊 | 0.0001 |  |

4、声环境质量

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，详见表1.3-4。

表1.3-4  声环境质量标准

| 评价因子 | 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级（Leq（A）） | dB（A） | ≤60 | ≤50 |

5、土壤环境质量标准

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）第二类用地筛选值标准，具体标准值见表1.3-5。

表1.3-5  土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地 |
| 2 | 镉 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 70 |  |
| 46 | 锑 | 180 |  |
| 47 | 铍 | 29 |  |
| 48 | 钴 | 70 |  |
| 49 | 铊 |  |  |
| 50 | 锰 |  |  |
| 51 | 二恶英类（总毒性当量） | 4×10-5 |  |

- 1.3.2 污染物排放标准

1、废气

（1）有组织

①项目有组织排放的氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物排放的速率限值；

②排气筒P4、P5、P6、P7有组织排放的颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值。

③排气筒P2有组织排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值，其基准氧含量执行“炉窑干燥尾气”中“以天然气为燃料并采取低氮燃烧措施的炉窑”的规定，在国家、省规定基准氧含量前，暂按实测浓度计。

④排气筒P2有组织排放的VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业Ⅱ时段的浓度限值和速率限值；

⑤排气筒P2有组织排放的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的浓度限值和速率限值；

⑥1#焙烧废气排气筒P3和备用回转窑焙烧排气筒P10最低允许高度为45米。其废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）的浓度限值。该标准规定的各项污染物的排放浓度为标准状态下以11%（V/V%）O2（干烟气）做为换算基准换算后的基准氧含量排放浓度，因此，污染物的监测值需按照该基准氧含量进行折算。

（2）无组织

①厂界氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的标准限值；

②厂界臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。

废气排放执行标准见表1.3-6。

表1.3-6  废气排放执行标准

| 污染源 | 污染物 | 执行标准 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1、P8、P9 | 氨 | 4.9kg/h |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |  |
|  | 臭气浓度 | 2000 |  |  |
| P4、P5、P6、P7 | 颗粒物 | 10mg/m³ |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 |
| P2 | 氨 | 45kg/h |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 硫化氢 | 3.025kg/h |  |  |
|  | 臭气浓度 | 30000 |  |  |
|  | 颗粒物 | 10 mg/m³ |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 |
|  | 二氧化硫 | 50 mg/m³ |  |  |
|  | 氮氧化物 | 100 mg/m³ |  |  |
|  | 氯化氢 | 100 mg/m³；3.2 kg/h |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | VOCs | 60 mg/m³；29 kg/h |  | 挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业Ⅱ时段 |
| P3、P10 | 颗粒物 | 30 mg/m³ | 1小时均值 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） |
|  |  | 20 mg/m³ | 24小时均值 |  |
|  | NOx | 300 mg/m³ | 1小时均值 |  |
|  |  | 250 mg/m³ | 24小时均值 |  |
|  | SO2 | 100 mg/m³ | 1小时均值 |  |
|  |  | 80 mg/m³ | 24小时均值 |  |
|  | HCl | 60 mg/m³ | 1小时均值 |  |
|  |  | 50 mg/m³ | 24小时均值 |  |
|  | CO | 100 mg/m³ | 1小时均值 |  |
|  |  | 80 mg/m³ | 24小时均值 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.05 mg/m³ | 测定均值 |  |
|  | 镉、铊及其化合物 | 0.1 mg/m³ | 测定均值 |  |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 1.0 mg/m³ | 测定均值 |  |
|  | 二噁英类 | 0.1 ng TEQ/m³ | 测定均值 |  |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 1.0 mg/m³ |  | （GB16297-1996）表2 |
|  | 氨 | 1.5mg/m³ |  | （GB14554-93）表1 |
|  | 硫化氢 | 0.06 mg/m³ |  |  |
|  | 臭气浓度 | 16（无量纲） |  | （DB37-2801.7-2019）表2 |

2、废水

本项目化学沉淀预处理设施出口废水执行《流域水污染物综合排放标准  第5部分：半岛流域》（DB 37 3416.5-2018）表1 第一类污染物最高允许排放浓度限值的二级标准限值；污水总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。

表1.4-7   本项目水污染物排放执行标准一览表

| 序号 | 位置 | 污染物名称 | 标准限值/mg/L | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学沉淀预处理设施排放口 | 总汞 | 0.005 | 《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB 37 3416.5-2018）表1二级标准限值 |
| 2 |  | 总镉 | 0.05 |  |
| 3 |  | 总铬 | 1 |  |
| 4 |  | 六价铬 | 0.5 |  |
| 5 |  | 总砷 | 0.3 |  |
| 6 |  | 总铅 | 0.5 |  |
| 7 | 污水总排口 | pH值（无量纲） | 6.5-9.5 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| 8 |  | 色度 | 64 |  |
| 9 |  | SS | 400 |  |
| 10 |  | CODcr | 500 |  |
| 11 |  | BOD5 | 350 |  |
| 12 |  | 氨氮 | 45 |  |
| 13 |  | 总氮 | 70 |  |
| 14 |  | 总磷 | 8 |  |
| 15 |  | 硫化物 | 1 |  |
| 16 |  | 氟化物 | 20 |  |

3、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表1.3-8 噪声排放标准一览表

| 阶段 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期噪声 | 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |
| 施工期噪声 | — | 70dB(A) | 55dB(A) |

4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号）。

- 1.4 评价等级和评价重点

- 1.4.1 评价等级

1、环境空气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境(HJ2.2-2018)》中评价级别计算方法：

Pi=CiCoi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目废气P值中的最大者为1%＜PNO2=6.292%＜10%，根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为二级评价。

2、地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目废水排放方式为间接排放，确定本次地表水环境影响评价等级为三级B。

3、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅱ类项目，项目的地下水环境不敏感，确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

4、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅱ类建设项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，确定土壤环境评价等级为三级。

5、声环境

本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，项目采取有效的噪声防治措施，建成后受影响人口数量变化不大，噪声增加值小于3 dB（A），确定噪声环境影响评价工作等级定为二级。

6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行危险物质识别，可知，场内危险物质数量与临界量的比值Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ级，只需要进行简单分析。

本项目环境影响评价等级汇总见表1.4-4。

表1.4-4  环境影响评价等级表

| 专题 | 等级的判据 | 等级的确定 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 本项目废气P值中的最大者为1%＜PNO2=6.292%＜10%。 | 二级 |
| 地表水 | 废水间接排放 | 三级B |
| 地下水 | 本项目属于Ⅱ类项目，地下水环境为不敏感 | 三级 |
| 土壤 | 本项目属于Ⅱ类建设项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感 | 三级 |
| 噪声 | 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，本项目建成前后对周围敏感目标噪声增加值小于3dB（A），受影响人口变化不大。 | 二级 |
| 环境风险 | 场内危险物质数量与临界量的比值Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ级，只需要进行简单分析。 | 简单分析 |

- 1.4.2 评价重点

根据本项目对环境污染的特点及周围环境特征，在详实、准确的工程分析基础上，重点进行环境空气影响评价和环保措施经济技术论证。

- 1.5 评价范围和环境保护目标

- 1.5.1 环境影响评价范围

根据评价等级，结合厂址周围企事业单位和居民区的分布，本次评价范围和重点保护目标见表1.5-1，评价范围见图1.5-1。

表1.5-1评价范围及敏感保护目标一览表

| 项目 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址为中心，边长为5km的正方形区域 | 评价范围内的居民 |
| 地表水 | 临朐县第二污水处理厂入弥河排污口上游500米至弥河出境断面 | 弥河 |
| 地下水 | 以厂址中心为基点，沿地下水由西南向东北径流的方向，向下游（厂址东北）外扩2km，上游（厂址西南）和两侧各自外扩1km，面积约6km2 | 评价范围内浅层地下水 |
| 土壤 | 厂址及厂界外0.05km | 厂址及周围土壤环境 |
| 声环境 | 厂界外200m | 无 |
| 环境风险 | 不设评价范围 | 厂址周围的居民区等敏感目标 |

- 1.5.2 重点保护目标

评价范围内环境敏感目标见表1.5-2，项目近距离敏感目标分布见图1.5-2。

表1.5-2  环境敏感保护目标基本情况表

| 项目 | 敏感保护目标 | 相对方位 | 与本项目最近距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 董家沟村 | W | 1255 | GB3095-2012/二级 |
|  | 北市村 | W | 2354 |  |
|  | 石楼村 | NW | 2331 |  |
|  | 关家庄村 | NW | 2890 |  |
|  | 黄家庄 | NW | 3065 |  |
|  | 闵家村 | NW | 2924 |  |
|  | 安家庄村 | NW | 1982 |  |
|  | 秦家庄 | NE | 2084 |  |
|  | 卜家庄村 | NE | 2507 |  |
|  | 十字路村 | NE | 2186 |  |
|  | 河南村 | NE | 1965 |  |
|  | 桃园村 | NE | 2243 |  |
|  | 龙南村 | E | 2510 |  |
|  | 张家沟村 | SE | 1670 |  |
|  | 荻子涧村 | SE | 2622 |  |
|  | 南亭子村 | SW | 3050 |  |
|  | 大刘村 | SW | 2409 |  |
|  | 东南岭村 | SW | 2408 |  |
|  | 东南河村 | SW | 2172 |  |
|  | 东觉庙村 | SW | 2103 |  |
|  | 三觉庙村 | SW | 2438 |  |
|  | 东市村 | W | 2205 |  |
| 地表水 | 弥河 | W | 1400 | GB3838-2002/Ⅳ类 |
| 地下水 | 厂址周围6km2范围内的浅层地下水 | —— | —— | GB/T14848-2017/Ⅲ类 |
| 土壤环境 | 无 |  |  | / |

- 1.6 相关政策、规划及环境功能区划符合性分析

- 1.6.1 产业政策的符合性

本项目进行市政污泥焚烧处置，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目属于第一类“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理工程”，符合国家政策要求。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家政策要求。

- 1.6.2 生态保护红线规划的符合性

项目选址不在《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》中生态保护红线区内，潍坊市省级生态保护红线图详见图1.6-1。

- 1.6.3 水源地保护区规划的符合性

项目位于项目位于临朐县龙山高新技术产业园蟠龙山路由北向南2220米处路东。场区距离临朐县水源地较远，详见图1-6-2。

- 1.6.4 与相关政策、规范符合性分析

1、与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23）的符合性

为了推动城镇污水处理厂污泥处理处置技术进步，明确城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则，指导各地开展城镇污水处理厂污泥处理处置技术研发和推广应用，促进工程建设和运行管理，避免二次污染，保护和改善生态环境，促进节能减排和污泥资源化利用，住房和城乡建设部、环境保护部和科学技术部联合制定了《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（以下简称《政策》）。本项目的建设与《政策》的符合性分析见表1.6-1。

表1.6-1  与《政策》符合性一览表

| 《政策》要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 总则 |  |
| 1.5 污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。 | 本项目对污泥采取焚烧的方式，实现了减量化、稳定化和无害化；对焚烧底渣进行了建材综合利用；遵守相关技术规范、各污染物排放满足相关标准的要求，满足要求。 |
| 规划建设 |  |
| 2.2 污泥处理处置应统一规划，合理布局。污泥处理处置设施宜相对集中设置，鼓励将若干城镇污水处理厂的污泥集中处理处置。 | 本项目收治临朐县满足本项目污泥进厂要求的污泥，满足要求。 |
| 技术路线 |  |
| 4.4.2 污泥焚烧。经济较为发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺。鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率。 | 本项目污泥采用干化焚烧方式，满足要求。 |
| 4.4.3 污泥焚烧的烟气应进行处理，并满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）等有关规定。污泥焚烧的炉渣和除尘设备收集的飞灰应分别收集、储存、运输。鼓励对符合要求的炉渣进行综合利用；飞灰需经鉴别后妥善处置。 | 本项目对焚烧烟气进行处理，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）等有关规定；炉渣和飞灰单独收集，炉渣作为一般固废建材综合利用，飞灰根据《危险废物管理名录》（2016版）直接认定为危险废物。 |
| 运输和储存 |  |
| 5．1 污泥运输。鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 | 本项目采用密闭车辆运输，满足要求。 |
| 运行与监管 |  |
| 6．3 城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。 | 本项目按照此要求和当地环保部门的要求执行 |
| 6．4运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 | 本项目建立完善的检测、记录、存档和报告制度。 |
| 6．7 污泥焚烧运营单位应按照国家相关标准和规范，定期对污泥性质、污泥量、排放废水、烟气、炉渣、飞灰等进行监测。污泥综合利用单位还需对污泥衍生产品的性质和数量进行监测和记录。 | 本项目按照相关的排污许可和自行监测技术规范对废水和废气进行了监测；污水处理厂污水来源变化较大和污水处理工艺变动时，对污泥性质进行检测。 |

2、与《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157号）的符合性

本项目的建设与《通知》的符合性分析见表1.6-2。

表1.6-2  与《通知》符合性一览表

| 《通知》要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 二、加快污泥处理设施建设。污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。 | 本项目对污泥采取焚烧的方式，实现了减量化、稳定化和无害化。 |
| 四、建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥。 | 本项目按要求，建立了污泥管理台账和转移联单制度 |
| 五、规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 | 本项目按照要求规范了污泥运输，运输车辆采取了密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 |

3、与《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》（建科[2011]34号）的符合性

住建部和发改委于2011年联合发布《城镇污水处理厂亏泥处理处置技术指南（试行）》（建科[2011]34号）（以下简称《指南》），针对我国城镇污水处理厂污泥大部分未得到无害化处理处置，资源化利用相对带后的现状，为城镇污水处理厂污泥处理处置工作从总则、污泥的来源与性质、污泥处理处置的技术路线与方案选择、污泥处置方式及相关技术、应急处置与风险管理等方面进行了规划。

本项目的建设与《指南》的符合性分析见表1.6-3，内容与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》相同的不再赘述。

表1.6-3  与《指南》符合性一览表

| 《指南》要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 污泥处理处置设施规划建设的基本要求 |  |
| 污泥处理处置设施的选址，应与水源地、自然保护区、人口居住区、公共设施等保持足够的安全距离 | 本项目临朐县龙山高新技术产业园蟠龙山路由北向南2220米处路东，距离水源地、自然保护区和公共设施较远，与最近的居民区距离为1255米，符合《指南》要求。 |
| 典型污泥处理处置方案的综合评价 |  |
| 对于生活污水及工业废水混合污泥，典型处理处置方案之一为“机械干化+焚烧” | 本项目处置方案符合《指南》要求。 |

- 1.6.5 与规划环评符合性分析

本项目位于临朐县龙山高新技术产业园。临朐县龙山高新技术产业园规划环评于2015年9月28日由临朐县环境保护局以“临环审〔2015〕18号”通过审查，本项目建设与环评审查意见的符合性分析见表1.6-4。

表1.6-4  与规划环评及批复的符合性一览表

| 规划环评及批复要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 按照“雨污分流、清污分流”的原则设计排水系统，废水确需排放的要在厂内处理达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准及临朐县第三污水处理厂进口要求后，送入临朐县第三污水处理厂进一步处理。企业外排废水中一类污染物要在车间或车间处理设施排放口达标。 | 按照“雨污分流、清污分流”的原则设计了排水系统；鉴于地势高度问题，本项目废水处理达标后排入临朐县第二污水处理厂；企业外排废水中一类污染物要在车间或车间处理设施排放口达标 |
| 固体废物处理。严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置等方式，做到“资源化、减量化、无害化”。一般工业固体废物应进行综合利用；生活垃圾应实行分类收集，实现资源可再生利用，不能综合利用的，由环卫部门统一进行处理、处置；危险废物应由有资质的单位运输、处置，园区内企业危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》( GB18596-2001)及其修改单的要求，并应执行转移联单制度。 | 本项目固废处置方案符合规划环评及批复要求要求。 |
| 所有入区项目，要在规划的功能区内建设，并符合国家相关法律法规、产业政策、园区规划、园区准入条件等相关要求。入区项目须选用环境友好的生产工艺、生产设备和生产技术；严格控制废水、废气污染严重的项目入区。入区项目要做好厂区地面、污水处理设施和污水管道等的防渗工作，确保工程质量，防止对地下水造成影响。入区项目须满足环境防护距离要求。所有入区建设项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准后方可开工建设，并落实“三同时”制度。 | 本项目为污泥处置项目，生产工艺、生产设备和生产技术先进；项目对厂区实施了分区防渗，对厂区地面、污水处理设施和污水管道等实行了重点防渗；本项目建设需严格落实“三同时”制度。 |

综上，本项目满足相关政策、规范的要求。

- 1.7 厂区选址的合理性分析

- 1.7.1 环境影响角度

由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内，从环境影响角度看，项目选址是合理的。

- 1.7.2 环境防护距离

经计算分析，本项目不需设置大气环境防护距离。

- 1.7.3 用地规划的符合性

根据项目的不动产权证，项目用地为工业用地，符合土地利用要求。

- 1.7.5 选址合理性结论

综上分析，本项目选址符合相关规划要求；外排的各类污染物均能满足相应排放控制标准的要求，并且能确保区域内的各环境要素满足相应的环境功能要求，污染物排放总量可控制在政府的总量控制指标范围内。本项目的建设不会对周围环境及敏感保护目标产生明显的影响，并且这种影响是可以接受的。因此从环境影响的角度考虑，本项目的厂址选择是合理的。

- 1.8 环境功能区划

根据项目所在区域实际环境功能和当地环境保护行政主管部门要求，区域环境功能区划如下：

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区。

项目所在区域地表水为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

本项目所在区域地下水以农业用水为主，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类水体。

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为2类声环境功能区。

- 第2章  建设项目工程分析

- 2.1 公司概况和项目由来

- 2.1.1 公司概况

山东泥美环保科技有限公司位于山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园蟠龙山路由北向南2220米处路东。公司注册日期为2015年4月3日，法人代表刘虎，注册资本1250万元（人民币），主营业务为污水、污泥处理；固体废物（不含危险废弃物）治理服务。

- 2.1.2 项目由来

随着社会经济快速发展和城市化水平不断提高，生活污水、工业污水的排放量日益增多。临朐县现已运行的污水处理厂有多座：临朐县第一污水处理厂、临朐县第二污水处理厂、临朐县第二污水处理厂、冶源污水处理厂等，污水处理厂污泥产量急剧增加，污泥处置问题已经成为一个无法忽视的环境挑战。为推动城镇污水处理厂污泥处理技术进步，住房和城乡建设部、环境保护部和科学技术部联合制定了《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城【2009】23号），该文件指出有条件的地区，应积极推广污泥建筑材料综合利用。污泥建筑材料综合利用是指污泥的无机化处理，用于制作水泥添加料、制砖、制轻质骨料和路基材料等。

为此山东泥美环保科技有限公司拟投资建设“临朐县利用市政污泥年产5万立方米陶粒项目”。该项目于2016年4月在临朐县发展和改革局登记备案，登记备案号为：1607000004。2016年4月，临朐县环保局以“临环审字〔2016〕18号”对该项目进行了批复，批复规模为“日处理污泥120吨，年产陶粒5万立方米”。

后因陶粒产品市场销量不稳定，污泥产生量增加等原因，企业拟对“临朐县利用市政污泥年产5万立方米陶粒项目”进行技术改造，建设“临朐县市政污泥处置项目”。

“临朐县市政污泥处置项目”中的“市政污泥”专指临朐县城镇污水处理厂污泥（危险废物除外）。环评批复认定为一般固废或经鉴定属于一般固废的临朐县工业污水处理厂污泥也可纳入该项目的接收范围。该项目接收的污泥除需满足以上条件外，还需达到《城市污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T 24602-2009）表2的浸出液最高允许浓度指标要求。

“临朐县市政污泥处置项目”拟增加污泥处置量为日处理污泥290吨，改变生产工艺，产品陶砂作为建材外售。

根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）中 “建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”的相关要求，本项目规模和生产工艺发生了重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。

- 2.2 项目建设现状

- 2.2.1 项目概况

1、项目名称：临朐县市政污泥处置项目

2、建设单位：山东泥美环保科技有限公司

3、建设性质：重大变动，重新环评

4、法人代表：刘虎   项目联系人：冯波（13806360513）

5、行业类别：N772环境治理业

6、建设规模及内容：项目利用现有车间、综合楼、底渣库等建筑，利用现有/新购置滚筒烘干机、瀑落式回转窑等生产设备18台（套），对项目用能源实施煤改气改造，处理临朐县城镇污水处理厂污泥（不含危险废物）和临朐县工业污水处理厂污泥（不含危险废物），项目建成后可形成日处理污泥290t的能力。

7、建设地点：项目位于临朐县龙山高新技术产业园蟠龙山路由北向南2220米处路东。厂区南侧、东侧均为空地，北邻龙阳路，西邻蟠龙山路。具体位置见图2.1-1。

8、项目投资：本项目总投资估算为5500万元。其中环保投资413万元，所占项目总投资的比例7.51%。

9、工作制度及劳动定员：项目劳动定员24人，其中管理人员和技术人员6人，生产工人18人。采用三班工作制，每班24小时，全年生产天数330天。

10、建设周期：项目计划2019年10月开工到2020年4月投产。

- 2.2.2 项目建设现状及两次环评对比

- 2.2.2.1 项目建设现状及两次环评对比

1、重大变动情况

项目重大变动情况见表2.1-1。

表2.1-1  重大变动情况一览表

| 变动项 | 变动前 | 变动后 |
| --- | --- | --- |
| 原料 | 污泥、页岩 | 污泥 |
| 能源 | 煤 | 天然气 |
| 工艺 | 页岩破碎、污泥干燥、陈化造粒烘干焙烧冷却筛分陶粒产品 | 污泥干燥焙烧（焚烧）冷却底渣 |
| 产品 | 陶粒 | 无（底渣作为一般固废外售综合利用） |
| 污泥量 | 120t/d | 290t/d |
| 污泥来源 | 市政污泥（临朐县及各乡镇污水处理厂） | 市政污泥（临朐县及各乡镇污水处理厂）及满足入场条件的工业污泥 |

项目建设现状及两次环评对比见表2.1-2。

- 2.2.2.2 项目存在的环保问题及整改要求

1、根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，“建设项目需要配套建设的环境保护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”，该项目未落实“三同时”制度。

2、原有项目主体工程已建成，但未按照环评文件及其批复要求，建设配套的污染防治措施，建设现场杂乱，环境管理不到位。

建设单位应停止项目建设，重新报批环评文件。重新报批的环评文件取得生态环境主管部门批复后，方可开工建设，须严格按照重新报批的环评文件及其批复要求，落实污染防治措施和环境风险防范措施，申领排污许可证，经验收合格后方可投入运行。

- 2.2.3 项目组成

项目组成情况见表2.2-1。

表2.2-1  项目工程组成一览表

| 类别 | 名称 | 主要内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 包装车间南部的焚烧工序和车间北部的烘干工序。焚烧工序主生产设备为2台瀑落式回转窑（1用1备），烘干工序主生产设备为2台滚筒烘干机。项目建成后，可形成日处理290吨市政污泥的处理能力。 | 部分依托现有 |
| 辅助工程 | 办公室 | 1间，用于日常办公 | 依托现有 |
|  | 宿舍 | 1间，用于员工休息 | 依托现有 |
|  | 仓库 | 1间，用于原料和产品储存 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政管网引入给水管作为厂区供水水源，年用水量35930.8m3/a | 依托现有 |
|  | 供电 | 由临朐县供电公司供给，全年耗电量约为417万kWh/a | 依托现有 |
|  | 消防水系统 | 新建300m3消防水池一座 | 依托现有 |
|  | 排水 | 采取雨污分流制。厂区雨水经雨水排口就近排入附近水体；污水经厂内污水处理设施处理后达标排放至临朐县第二污水处理厂。 | 依托现有 |
|  | 供天然气 | 本项目天然气由潍坊市港华燃气有限公司通过管道供给，全年天然气使用量约为950万m3 | 新建 |
| 环保工程 | 废水治理 | 初期雨水和脱酸废水经“化学沉淀+絮凝沉淀”预处理达标后，其他生产废水三级沉淀预处理后排入综合污水处理站，采取“水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR”的工艺处理达标后，生活污水经一体化处理设备处理后，汇总经总排口排入临朐县第二污水处理厂 | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 | ①1#卸车恶臭：喷洒除臭剂无组织排放； ②2#卸车恶臭：碱喷淋+15m排气筒P1； ③烘干废气：1#烘干机产生的烘干废气采取“多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施处理达标后，2#烘干机产生的烘干废气采取“多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施处理达标后（共用一套湿电除尘设备）， 汇总通过1根45米高的排气筒P2排放。 ④1#回转窑焙烧废气：经“‘3E+T’燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”处理达标后，通过1根45米高的排气筒P3排放； ⑤冷却粉尘：布袋+15m排气筒P4； ⑥底渣入库粉尘：布袋+15m排气筒P5； ⑦活性炭入库粉尘：布袋+2根15m排气筒P6、P7； ⑧污水处理恶臭：碱喷淋+15m排气筒P8； ⑨污泥压滤恶臭：碱喷淋+15m排气筒P9。 ⑩备用回转窑焙烧废气：经“‘3E+T’燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”处理达标后，通过1根45米高的排气筒P10排放； | 新建 |
|  | 噪声治理 | 主要通过设备选用低噪音设备、安装减震、车间隔声等措施 | 部分依托现有 |
|  | 固废治理 | 污泥焚烧飞灰、化学沉淀污泥、片碱废包装、废离子交换树脂属于危险废物，依托现有危废暂存库，定期交有资质单位处理；脱硫石膏残渣、一般废包装属于一般固废，外售综合利用；三级沉淀污泥、综合污泥属于一般固废，纳入本项目处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。 | 新建 |
|  | 风险应急 | 使用气密性好的管道阀门，加强检修等措施；安装天然气泄露报警仪；严格落实本次环评提出的分区防渗措施。 | 新建 |

- 2.2.3 平面布局

1、厂区总体布局

本项目占地呈不规则形状，东西最宽140m，南北最长142m，总占地面积16583m2。

本项目厂区按设计功能定位的不同，划分为管理区、主生产区和辅助设施区三部分。管理区布置在厂区南部，位于项目区常年主导风向的上风向，风向条件良好，主要包括办公楼、传达室。主生产区布置在厂区北部，包括主生产车间（车间南部的焚烧工序和车间北部的烘干工序）、烟气处理区等。主生产区位于主导风向的下风向。辅助设施区包括食堂、配电室等，位于厂区西部。焚烧渣仓库和烘干渣仓库位于布置在厂区东南部。辅助设施区根据实际需要，围绕管理区和主生产区布置。

全厂共2个出入口。人员物资出入口位于厂区西南，蟠龙路上，主要用于人员物资等通行。粪污和焚烧渣出入口位于厂区西北不，主要用于粪污和焚烧渣出入。

本工程总平布置经济合理，功能分区明确；厂区道路与厂区外道路相连，分别设置人员物资和污泥焚烧渣出入口，运输路线合理。并通过绿化以减轻对外环境的影响。项目总体布局较为合理。厂区平面布置详见图2.2-3。

- 2.2.5 主要原辅材料消耗

- 2.2.5.1 污泥来源、供应量及成分分析

本次环评对污泥成分的分析以第一污水处理厂、第二污水处理厂和冶源污水处理厂污泥为例。

1、污泥供应企业概况

（1）临朐县第一污水处理厂

临朐县第一污水处理厂（以下简称一污）位于临朐县北环路以北、骈邑路以东、弥河大坝西岸。厂区2005年5月开始建设，其中一期工程污水处理能力为3万吨/日，于2006年3月竣工开始调试，二期工程污水处理能力为3万吨/日，于2007年建成投入运行。目前厂区污水处理能力为6万吨/日，采用A2/O改良法工艺，工艺流程包括预处理、生物处理和污泥处理，整个污水处理系统均实行自控管理体系。

根据临朐县第一污水处理厂环评及批复可知（缺少一污环评批复，有技改批复），该污水厂主要处理临朐县城区居民生活污水，运行过程中产生的污泥属于一般固废，批复的污泥处置方式为由建材企业综合利用。目前该污水厂己满负荷运行，污泥产生量约90t/d，本项目拟接收该污水厂的生活污泥作为生产原料。

（2）临朐县第二污水处理厂

临朐县第二污水处理厂（以下简称二污）一期设计处理能力为5万m3/d，二期设计处理能力为5万m3/d。

一期工程采用“粗细格栅+沉砂池+中和池+均质池+A2/O工艺+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+紫外线消毒处理”工艺，主要设施有粗细格栅渠、进水泵站、污泥浓缩池、污泥均质池、紫外消毒渠以及旋流沉砂池、中和池、二级中和池、机械絮凝池、初沉池、A2/O生化池、二沉池、二次提升泵站、混合池、平流沉淀池、纤维转盘滤池、污泥堆棚等。一期工程已建设完成，配套管网已铺设完成，已正常投产运行。

根据一期环评批复----《山东省环境保护厅关于临朐荣怀污水处理有限公司临朐县第二污水处理厂项目环境影响报告书的批复》（鲁环审【2012】74号）的内容，临朐县第二污水处理厂运行过程中产生的生化污泥由建材企业综合利用，粗细格栅栅渣委托市政环卫部门统一处置；离心分离污泥委托有危废处置资质的单位处理。

二期工程采用“预处理+两级中和絮凝沉淀+A2/O工艺+絮凝沉淀+转盘滤池+紫外线消毒处理”工艺。二期工程已建设完成，配套管网已铺设完成，已正常投产运行。

根据二期环评批复----《关于临朐荣怀污水处理有限公司临朐县第二污水处理厂二期工程项目环境影响报告书的批复》（临环审字【2018】1号）的内容，产生的粗细格栅栅渣、沉砂、污泥等均属于一般固废。

目前临朐县第二污水处理厂两期工程污泥（危险废物除外）产生总量约170t/d（含水率60%），本项目拟接收该污水厂的生化污泥作为生产原料。

（3）冶源镇污水处理厂

冶源镇污水处理厂（以下简称冶源）位于临朐县冶源镇洼子村东，总占地面积19.1亩，建有初沉池、格栅池、厌氧池、二沉池、砂滤池、好氧池+兼氧池、高效沉淀池、湿地等构筑物，采用“预处理+A2/O生化+深度处理”的处理工艺，污水处理能力为1万m³/d。

根据《临朐县环保局关于临朐汇众环保科技有限公司临朐县冶源镇污水处理厂工程项目环境影响报告书的批复》（临环审字【2015】33号）的内容，临朐县冶源镇污水处理厂运行过程中产生的格栅栅渣、沉砂、污泥等一般固废委托环卫部门处理。目前该污水厂己满负荷运行，污泥产生量约30t/d，本项目拟接收该污水厂的生活污泥作为生产原料。

2、污泥浸出液浓度（缺）

表2.2-8   污泥浸出毒性试验结果一览表

| 项目 |  | 单位 | 污泥浸出液检验结果 |  |  | （GB/T 24602-2009）表2的浸出液最高允许浓度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 临朐县第一污水厂 | 临朐县第二污水厂 | 冶源污水处理厂 |  |
| 铜 |  | mg/L |  | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 锌 |  | mg/L |  | 未检出 | 0.71 | 100 |
| 镉 |  | mg/L |  | 未检出 | 未检出 | 1 |
| 铅 |  | mg/L |  | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 总铬 |  | mg/L |  | 未检出 | 0.1 | 15 |
| 铬（六价） |  | mg/L |  | 未检出 | 0.05 | 5 |
| 汞 |  | mg/L | 0.00067 | 0.00007 | 0.00049 | 0.1 |
| 铍 |  | mg/L |  | 未检出 | 未检出 | 0.02 |
| 钡 |  | mg/L |  | 0.013 | 0.597 | 100 |
| 镍 |  | mg/L |  | 0.06 | 0.02 | 5 |
| 砷 |  | mg/L |  | 0.002 | 未检出 | 5 |
| 无机氟化物 |  | mg/L | 0.596 | 7.34 | 0.416 | 100 |
| 氰化物 |  | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 烷基汞 | 甲基汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
|  | 乙基汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

该项目可接收的污泥需同时满足以下2个条件：

①临朐县境内的城镇污水处理厂和工业污水处理厂产生的，经环评批复认定为或经鉴定属于一般固废的污泥。

②达到《城市污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T 24602-2009）表2的浸出液最高允许浓度指标要求。

由上文可知，临朐县第一污水处理厂、第二污水处理厂和冶源污水处理厂的污泥泥质达到《城市污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T 24602-2009）表2的浸出液最高允许浓度指标要求，可以纳入本项目接收范围。

3、污泥供应量

本项目污泥供应企业的污泥产生量情况见表2.2-9。

表2.2-9  本项目污泥供应企业的污泥供应量

| 序号 | 供应单位 | 环评批文号 | 污泥供应量 (t/a) | 污泥供应量 (t/d) | 环评批复处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临朐县第一污水处理厂 | 临环审字[2000] 113号 | 29700 | 90 | 污泥由建材企业综合利用 |
| 2 | 临朐县第二污水处理厂 | 一期：鲁环审【2012】74号 二期：临环审字[2018] 1号 | 52800 | 170 | 一期：生化污泥由建材企业综合利用，粗细格栅栅渣委托市政环卫部门统一处置；离心分离污泥委托有危废处置资质的单位处理 二期：粗细格栅栅渣、沉砂、污泥等均属于一般固废，委托环卫部门处置 |
| 3 | 冶源污水处理厂 | 临环审字[2015] 33号 | 9900 | 30 | 产生的格栅栅渣、沉砂、污泥等一般固废委托环卫部门处理 |
| 4 | 余量 | / | 3300 | 10 | / |
| 4 | 合计 | - | 95700 | 290 | - |

由上表可知，上述三个污水处理厂的污泥供应量为280t/d，考虑到临朐县各污水处理厂的现状，以及临朐县各乡镇污水处理厂的陆续投运，必然会增加新的污泥处置量，故项目污泥处置规模确定为290t/d，满负荷状态下，项目可形成处置污泥95700t/a的处置能力。

4、污泥成分分析

一污污泥和冶源污泥，进入1#滚筒烘干机烘干至含水率为30%，成为烘干渣，二污污泥进入2#滚筒烘干机烘干至含水率为30%，成为烘干渣。2个滚筒烘干机含水率为30%的烘干渣进入1#回转窑焙烧至含水率为0%。

本次评价委托山东省分析测试中心对本项目污泥成分进行了分析检测，各污水厂污泥及混合污泥成分见表2.2-7。

表2.2-7  污泥成分分析一览表

| 项目 | 单位 | 临朐第一污水厂污泥 | 冶源镇污水厂 | 临朐第二污水厂污泥 | 1#滚筒烘干机 |  | 2#滚筒烘干机 |  | 1#回转窑 进污泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 进污泥 | 出污泥 | 进污泥 | 出污泥 |  |
| 污泥量 | t/d | 90 | 30 | 170 | 120 | 40.56 | 170 | 68 | 108.56 |
| 收到基碳 | % | 4.85 | 3.7 | 6.26 | 4.56 | 13.50 | 6.26 | 15.65 | 14.84 |
| 收到基氢 | % | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.56 | 1.65 | 0.70 | 1.75 | 1.71 |
| 收到基氮 | % | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 0.61 | 1.79 | 0.76 | 1.89 | 1.85 |
| 收到基氧 | % | 5.53 | 3.35 | 7.85 | 4.99 | 14.75 | 7.85 | 19.61 | 17.80 |
| 全硫分 | % | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.44 | 0.23 | 0.58 | 0.53 |
| 氯 | % | 0.01 | 0.038 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.11 |
| 全水分 | % | 75.08 | 80.11 | 60 | 76.34 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 收到基灰分 | % | 13.37 | 11.11 | 24.73 | 12.81 | 37.88 | 24.73 | 61.83 | 52.88 |
| 收到基低位发热量 | MJ/KG | 1.39 | 1.38 | 1.79 | 1.39 | 4.11 | 1.79 | 3.08 | 3.46 |
| 汞 | mg/kg | 0.54 | 0.164 | 0.92 | 0.45 | 1.32 | 0.92 | 1.58 | 1.48 |
| 镉 | mg/kg | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.61 | 0.29 | 0.50 | 0.54 |
| 铊 | mg/kg | 0.13 | 0.12 | 0.31 | 0.13 | 0.38 | 0.31 | 0.53 | 0.47 |
| 锑 | mg/kg | 0.34 | 1.29 | 0.52 | 0.58 | 1.71 | 0.52 | 0.90 | 1.20 |
| 砷 | mg/kg | 6.29 | 12 | 10.98 | 7.72 | 22.83 | 10.98 | 18.85 | 20.34 |
| 铅 | mg/kg | 12.2 | 22.8 | 19.36 | 14.85 | 43.93 | 19.36 | 33.25 | 37.24 |
| 铬 | mg/kg | 157 | 196 | 870.44 | 166.75 | 493.34 | 870.44 | 1495.00 | 1120.76 |
| 钴 | mg/kg | 15.1 | 122 | 20.67 | 41.83 | 123.74 | 20.67 | 35.50 | 68.47 |
| 铜 | mg/kg | 70.4 | 86.6 | 131.15 | 74.45 | 220.27 | 131.15 | 225.25 | 223.39 |
| 锰 | mg/kg | 573 | 620 | 819.50 | 584.75 | 1730.03 | 819.50 | 1407.50 | 1528.00 |
| 镍 | mg/kg | 24.6 | 58.6 | 235.81 | 33.10 | 97.93 | 235.81 | 405.00 | 290.27 |

- 2.2.5.6 活性炭来源及消耗

1、活性炭来源

本项目在焙烧废气进入湿电除尘前设置活性炭喷射装置，在锅炉烟气进入布袋除尘系统前喷入活性炭用于吸附重金属、二噁英和VOCs等污染物（厂内烘干渣卸料除尘器东侧和污水处理站北侧各设置3m3活性炭仓1座，共2座，可储存工程20天的活性炭用量）。

2、活性炭消耗量

工程要求活性炭比表面积1000m2/g、粒径325目，消耗量为7.6kg/h，折算日消耗量为0.182t/d，年消耗量为60t/a。

（二）主要原辅材料消耗情况

根据项目工艺方案，项目运行过程中涉及的原辅材料及其用量详见表2.2-3。

表2.2-3  项目主要原辅材料消耗一览表（废气等的治理设计好后，需要重新核算）

| 序号 | 原辅材料名称 | 年消耗量（t/a） | 厂内最大储存量（t） | 储存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 96570 | 400 | 污泥仓 | 临朐县市政污泥 |
| 2 | 消石灰粉（企业提供） | 66 | 10 | 原料仓库 | 当地市场外购 |
| 3 | 片碱（企业提供） | 198 | 20 | 原料仓库 | 当地市场外购 |
| 4 | 活性炭 | 60 | 1 | 原料仓库 | 当地市场外购 |
| 5 | 尿素 | 42 | 3 | 原料仓库 | 当地市场外购 |
| 7 | 片碱 | 200 | 15 | 原料仓库 | 当地市场外购 |
| 8 | 消石灰粉 | 700 | 60 | 原料仓库 | 当地市场外购 |

- 2.2.6 主要生产设备

本项目主要生产设备情况见表2.2-4。

表2.2-4  生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥卸车槽 | 30m3 | 套 | 1 |
| 2 | 1#污泥暂存料斗 | 150m3 | 套 | 1 |
| 3 | 2#污泥暂存料斗 | 200m3 | 套 | 1 |
| 4 | 滚筒烘干机 | ∅3.0x8 | 台 | 2 |
| 5 | 瀑落式回转窑 | PLY2.8x20m | 台 | 1 |
| 6 | 瀑落式回转窑（备用） | 型号PLY03.00，16m，∅1400mm，15KW | 台 | 1 |
| 7 | 三回程冷却机 | ∅2mx3.5m，2x7.5KW | 台 | 1 |
| 8 | 冷却机 | LQJ6.5x2.9 | 台 | 1 |
| 9 | 压缩空气系统 | -- | 套 | 2 |
| 10 | 燃烧室 | ∅2x6m | 台 | 2 |
| 11 | 燃烧器 | DF550，18.5KW | 台 | 4 |
| 12 | 板框压滤机 | XMAZ50/870 | 台 | 1 |
| 合计 |  |  | 台/套 | 18 |

- 2.3 工艺流程及产污环节分析

- 2.3.1 生产工艺流程

根据项目可行性研究报告，本项目拟采用的生产工艺详见图2.4-2。

工艺流程简述：

1、污泥的运输、接收和暂存

2、烘干

3、污泥焙烧

4、物料冷却

在1#瀑落式回转窑中焙烧合格的陶砂进入三回程冷却机冷却。进料温度约为400℃，出料温度小于50℃。冷却后的陶砂通过提升机和密闭管道输送至成品仓库。

冷却采用空气直接接触冷却，此过程产生G6冷却粉尘，冷却粉尘最高温度大约为200℃。

5、物料运输：为便于物料的输送，冷却机布置于地下。冷却完成的焙烧渣通提升机提升至平台后，通过管道，在重力作用下直接卸至焚烧渣仓库。此过程产生运料粉尘。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》第二十八章 城市垃圾焚烧厂的逸散尘排放因子，飞灰搬运、处置过程中的粉尘排放因子为10~50kg/t，本项目保守取排放因子为50kg/t。根据物料衡算，项目年卸料，年产生运料粉尘。

运料粉尘经过布袋除尘器处理后，与备用回转窑废气一起经1根45米高的排气筒PP排放。

焚烧渣仓库内部的物料运输通过装载车进行，在铲车装卸、运输物料过程中开启移动式喷雾机抑尘。

- 2.3.2 产污环节

根据以上工艺流程及产污环节分析，项目运行过程中，工艺产污环节汇总见表2.3-1。

表2.3-1  产污环节汇总表

| 类型 | 污染物产生位置 | 代号 | 污染物名称 | 主要污染物 | 处理措施 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#污泥暂存料斗 | G1 | 1#卸车恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强绿化 |  | 无组织排放 |
|  | 2#污泥暂存料斗 | G2 | 2#卸车恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 碱喷淋 |  | 1根15米高排气筒P1排放 |
|  | 1#滚筒烘干机 | G3 | 1#烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度 | 多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘 |  | 1根45米高排气筒P2排放 |
|  | 2#滚筒烘干机 | G4 | 2#烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度 | 多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘 |  |  |
|  | 1#回转窑 | G5 | 1#焙烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、重金属（汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、二噁英类、CO | “3E+T”燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸 |  | 1根45米高排气筒P3排放 |
|  | 冷却机 | G6 | 冷却粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  | 1根15米高排气筒P4排放 |
|  | 底渣入库粉尘 | G7 | 运料粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  | 1根15米高排气筒P5排放 |
|  | 活性炭粉仓 | G8 | 活性炭进料粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  | 2根15米高排气筒P6、P7排放 |
|  | 污水处理站 | G9 | 污水处理恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 碱喷淋 |  | 1根15米高排气筒P8排放 |
|  | 污泥压滤间 | G10 | 污泥压滤恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 碱喷淋 |  | 1根15米高排气筒P9排放 |
|  | 备用回转窑a | G11 | 备用焙烧废气 | 颗粒物，SO2，NOx，HCl，汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物，二噁英类，CO | “3E+T”燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸 |  | 1根45米高排气筒P10排放 |
| 废水 | 焙烧废物脱酸 | W1 | 脱酸废水 | PH、SS、COD、硫化物、氟化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 化学沉淀+絮凝沉淀 | 水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR | 排入临朐县第二污水处理厂 |
|  | 1#烘干废气水膜除尘 | W2 | 水膜除尘废水 | PH、SS、COD、BOD、氨氮 | 三级沉淀 |  |  |
|  | 碱喷淋 | W3 | 碱喷淋废水 | PH、SS、COD、BOD、氨氮 |  |  |  |
|  | 湿电除尘除湿 | W4 | 湿电除尘废水 | PH、SS、COD、BOD、氨氮 |  |  |  |
|  | 职工生活 | W5 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 一体化处理设备 |  |  |
| 固固废 | 污泥焙烧 | S1 | 污泥焚烧飞灰 | 飞灰 | 委托处置 |  |  |
|  | 化学絮凝沉淀预处理 | S2 | 化学沉淀污泥 | 含重金属污泥 |  |  |  |
|  | 原料包装 | S3 | 片碱废包装 | 废包装 |  |  |  |
|  | 软水制备 | S4 | 废离子交换树脂 | 废弃的离子交换树脂 |  |  |  |
|  | 焙烧废气脱酸 | S5 | 脱硫石膏残渣 | 脱硫石膏残渣 | 外售综合利用 |  |  |
|  | 三级沉淀 | S6 | 三级沉淀污泥 | 污水沉淀污泥 | 纳入本项目处置 |  |  |
|  | 污水综合处理 | S7 | 综合污泥 | 生化处理污泥 |  |  |  |
|  | 原料包装 | S8 | 一般废包装 | 废包装 | 外售综合利用 |  |  |
|  | 职工生活 | S9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |  |  |
| 备注：2#瀑落式回转窑为备用设备，在1#回转窑故障或者检修时启用备用设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3-1  扩建工程工艺产污环节汇总表

- 2.4 公用工程

- 2.4.1 给水系统

厂内给水系统包括脱硝液配制用水、脱酸用水、水膜除尘用水、碱喷淋用水、湿电除尘器用水、生活用水和绿化用水等。项目用水由市政供水管网供给。

1、脱硝液配制用水

根据企业提供的资料，脱硝液配制使用软水，软水制备的过程中需定期对离子交换树脂进行冲洗，产生反冲洗废水，废水量约10t/a。因此脱硝液配制用水的新鲜水使用量为378 t/a。

2、脱酸系统补水

根据企业提供的资料，脱酸系统补水量约为50m3/h，16500 t/a。

3、水膜除尘用水

根据企业提供的资料，水膜除尘系统补水量约为3450t/a。

4、碱喷淋用水

项目配置5处碱喷淋设施，根据企业提供的资料，碱喷淋全年用水量为15000t/a。其中，2#污泥卸车间、1#烘干废气、2#烘干废气、污水处理站和污泥压滤车间碱喷淋设施的用水量分别为670t/a、5050t/a、8320t/a、920t/a、40t/a。

碱喷淋设施需根据年用水量及配备水箱的体积合理确定水的更换频次。

5、湿电除尘器用水

湿电除尘器可去除废气中的水雾，收集水量约为1t/d。湿电除尘器配备2t的水箱，用于集尘板冲洗。集尘板冲洗用水不使用新鲜水，使用湿电除尘器收集水。水箱的水一周更换一次，使用新鲜水，用水量94t/a。

6、循环冷却水

项目设置2座循环水池，用于烘干机设备降温，循环水池尺寸为4m×2.5m×2.5m，盛水量约20t，循环水需定期补充，补水量为12t/a。循环冷却水循环使用，不外排。

7、绿化用水

企业厂区绿地面积约为500m2，绿化用水按2L/m2·d、180天计，则年用水量为180t。绿化用水全部蒸发损耗，不外排。

8、生活用水

本厂劳动定员24人，根据《建筑给排水设计规范（GB50015-2010）》要求，用水定额按40L/d人计算，则生活用水量为316.8t/a。

综上，本项目新鲜水用水量为35930.8t/a。

- 2.4.2 排水系统

厂区排水包括雨水、生产废水和生活污水，生产废水包括脱酸废水、反冲洗废水、水膜除尘废水、碱喷淋废水、湿电除尘废水。

项目采用“雨污分流和污污分流”制排水系统。初期雨水经雨水管道收集至事故池排入化学沉淀预处理设施，与脱酸废水一起进行预处理。其他废水进入三级沉淀预处理设施，进行三级沉淀预处理。预处理后的生产废水一起排入综合污水处理站处理。生活污水采用一体化处理设备处理。生产废水和生活污水处理达标后，经总排口排入市政污水管网，进入临朐县第二污水处理厂进行深度处理达标后，排入人工湿地深度处理后外排弥河。

1、脱酸废水

双碱法脱酸用水为16500t/a，损耗3300t/a，则项目脱酸废水的排放量为13200t/a。

2、反冲洗废水

根据企业提供的资料，软水制备的过程中需定期对离子交换树脂进行冲洗，产生反冲洗废水，废水量约10t/a。

3、水膜除尘废水

水膜除尘用水为3450t/a，损耗330t/a，则项目水膜除尘废水的排放量为3120t/a。

4、碱喷淋废水

碱喷淋用水为15000t/a，损耗1500t/a，则项目碱喷淋废水的排放量为13500t/a。

5、湿电除尘废水

湿电除尘器水损耗42.4t/a，湿电除尘废水排放量381.6t/a。

6、生活污水

本项目生活用水为316.8t/a，排水为用水量的80%，则生活污水排放量为253.4t/a。生活污水经一体化处理设备处理后与生产废水一起经厂区总排口排放至临朐县第二污水处理厂。

综上，本项目生产废水排放量为30211.6 t/a，生活污水排放量为253.4 t/a，合计30465 t/a。

项目水平衡图见图2.5-1，雨污水管网图见图2.5-2。

图2.5-1项目水平衡图（m3/a）

- 2.4.3 供电系统

本项目用电由当地供电局提供。配备变压器1台，可满足全厂生产、生活用电需要。厂区低压配电系统采用放射式及链式供电方式，用电设备电压为220/380V，本项目年耗电量约为417万kWh。

- 2.4.4 供热供气

本项目使用天然气作为污泥烘干和污泥助燃燃料，天然气年用量950万m3/a。办公室职工采用空调供暖。

- 2.4.5 储运工程

项目污泥的运输依托各污水处理厂的污泥运输车辆，储存于污泥暂存料斗和暂存库；天然气为管道输送，不储存；活性炭贮存于厂内2座各3m3活性炭仓；其他原辅材料均为定期外购，储存于原料仓库。

- 2.5 项目污染分析

- 2.5.1 废气

- 2.5.1.2 1#焙烧废气污染控制系统

1、“3E+T”燃烧控制

“3E+T”燃烧控制是指通过控制炉膛内焚烧温度（Temperature）、烟气停留时间（Time）、烟气湍流强度（Turbulence）、过量空气（Excess-Air），有利于焚烧中有害物质、不完全燃烧产物的分解并抑制焚烧中二噁英等污染物生成的方式。

项目使用的回转窑通过中控系统进行“3E+T”燃烧控制，抑制CO和二噁英的生成。

2、SNCR脱硝系统

SNCR技术是一种成熟的选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction）NOx控制处理技术，此方法主要在850～1250℃下，将含有氨基的还原剂（该项目为尿素），在不适用催化剂的前提下喷入烟气中，将NO2/NO还原为氮气和水。尿素还原NOx的主要化学反应方程式为：

2CO(NH2)2+4NO+O2→4N2+2CO2+4H2O

6CO(NH2)2+8NO2+O2→10N2+6CO2+12H2O

根据反应式，鉴于氮氧化物中一氧化氮占约91~95%，1mol一氧化氮需要0.5mol尿素，但实际反应中还原剂的量要比这个大，因为实际反应比较复杂且气体混合不均匀，要达到好的脱硝效果就必须加大还原剂用量，本项目氨氮比设置为1.2，由此计算尿素的用量约为42t/a。

尿素SNCR工艺的主要设备有：尿素溶解罐、尿素溶液循环泵、尿素溶液储罐、供料泵、稀释水泵、背压控制阀、计量分配装置、尿素溶液喷射器等，宜将尿素制备成质量浓度为50%的尿素溶液储存，在喷入烟道前，尿素溶液应与稀释水混合稀释，稀释后的质量浓度不得大于10%，稀释水应使用软水。

在脱硝系统中，尿素溶液通过压缩空气雾化，以液体微粒的形式喷人烟道后，其中绝大部分与烟气中的氮氧化物发生还原反应，一部分与炉膛中的氧气发生氧化反应，但其中还有少量的尿素被热解生成NH3后，既不发生还原反应也未进行氧化反应而随烟气经尾部烟道排出炉膛，称为氨逃逸。根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563－2010），氨的逃逸质量浓度应控制在8mg/m3（101.325 kPa、0℃，干基，过量空气系数1.4）之以下，约为1.6t/a。

3、二噁英的生成控制

为遏制二噁英的生成量，本项目采取了以下措施：

（1）“3E+T”燃烧控制

研究表明，二噁英的生成和CO浓度有很大关系，完全燃烧可有效破坏二噁英的形成，这需要从温度、停留时间、湍流强度和氧气量方面进行控制。本项目采用中控系统进行“3E+T”燃烧控制，抑制CO和二噁英的生成。

（2）急冷

备用回转窑采取的废气治理措施为“SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”。

备用回转窑SNCR脱硝用于去除氮氧化物，设计去除效率≥35%；烟气急冷使用管式换热器，确保烟气在2秒之内降低至200℃以下，该管式换热器可去除粒径较大的颗粒物，设计去除效率为50%；活性炭喷射用于去除超细颗粒态和气态重金属、二噁英和VOCs，设计去除效率≥90%、90%、30%；布袋除尘用于去除颗粒物（包括颗粒态重金属、二噁英以及吸附了重金属和二噁英的活性炭），设计去除效率≥99.9%；半干法脱酸用于去除二氧化硫和氯化氢设计去除效率均≥70%；双碱法脱酸用于去除二氧化硫、氯化氢设计去除效率均≥90%，对颗粒物设计去除效率≥70%。该管式换热器也可去除粒径较大的颗粒物，设计去除效率为50%；

当烟气温度降到260-400℃范围时，会有少量已经分解的二噁英重新合成，此过程大约需要2S以上的时间，而尽量减少烟气从高温到低过程的停留时间，可以减少二噁英的再生成。

本项目1#回转窑配置管式空气换热器，使用冷空气和1#焙烧烟气进行热量交换，余热利用的同时，确保烟气在2秒之内降低至200℃以下。该急冷措施减少了烟气在260-400℃之间的停留时间，遏制了二噁英的生成。

4、活性炭喷射+布袋除尘

根据本项目对重金属和二噁英的产生情况分析，重金属和二噁英有颗粒态和气态。活性炭吸附可吸附超细颗粒态以及气态的重金属和二噁英。项目在烟道上布置一个混有活性炭的压缩空气导入装置，把比表面积大于800m2/g的活性炭喷入到烟气中，对超细颗粒态以及气态的重金属和二噁英设计吸附效率约为90%。

1#焙烧尾气中含有大量颗粒物，包括焙烧和烘干产生的灰分颗粒、尾气生成的亚硫酸铵和氯化铵、颗粒态的重金属和二噁英、以及吸附了污染物的活性炭颗粒。布袋除尘器可将绝大部分颗粒物拦截下来，设计去除效率99.9%。

5、半干法脱酸

半干法脱硫技术是把石灰浆液直接喷入烟气，或把石灰粉和烟尘增湿混合后喷入烟道，生成亚硫酸钙、硫酸钙和氯化钙干粉和烟尘的混合物。半干法设计脱酸效率为70%。

6、双碱法脱酸

双碱法是采用钠基碱进行塔内脱硫脱酸，由于钠基碱碱性强，吸收二氧化硫和氯化氢后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。

双碱法脱酸工艺主要包括5个部分：

（1）吸收剂制备与补充；

（2）吸收剂浆液喷淋；

（3）塔内雾滴与烟气接触混合；

（4）再生池浆液还原钠基碱；

（5）石膏脱水处理。

双碱法烟气脱硫脱酸工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似，主要反应为烟气中的SO2和氯化氢先溶解于吸收液中，然后离解成H+、HSO3-和cl-；与NaOH溶液反应，生成HSO32-、SO32-与SO42-等。

另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基碱再被打回脱硫塔循环使用。

脱硫系统的最终脱硫产物是石膏浆(固体含量约20%)，具体成分为CaS03、CaS04，还有部分被氧化后的钠盐NaS04。石膏浆经充分沉淀后，石膏用泵打到污泥压滤车间，溢流液回流入再生池内。

双碱法脱酸系统以石灰浆液作为主脱硫脱酸剂，但由于排走的残渣中会损失部分钠基，所以需定期进行氢氧化钠的补充，以保证整个脱硫系统的正常运行及烟气的达标排放。

- 2.5.1.3污染物治理措施及排放情况

1、1#卸车恶臭

1#污泥暂存料斗恶臭产生量较小，对于周围空气的影响极低，可通过加强绿化的方式来减轻对周围环境空气的影响。

2、2#卸车恶臭

2#卸车恶臭采取碱喷淋处理措施，处理后由1台13000m³/h风机引入1根15m高排气筒P1排放。碱喷淋对氨和硫化氢的设计去除效率均为90%，则氨和硫化氢排放量分别为0.042t/a，0.0001 t/a。

3、1#烘干废气

1#烘干废气主要成分为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs。

1#烘干机烘干废气的治理措施为“多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”。

多管旋风除尘主要用于去除颗粒物，设计去除效率为90%；水膜除尘主要用于去除颗粒物，设计去除效率为70%；碱喷淋用于去除颗粒物、HCl、氨、硫化氢、二氧化硫和VOCs，设计去除效率分别为70%、90%、90%、90%、40%；UV光解用于去除VOCs，设计去除效率为50%；湿电除尘用于去除颗粒物和液态水雾，设计去除效率为90%。

以上措施对颗粒物的设计去除效率为99.91%；对氨、硫化氢、氯化氢、二氧化硫的去除效率均为90%，对氮氧化物的去除效率为0；对VOCs的去除效率为75%。

1#烘干废气处理后，由60000m3/h的风机引至1根45米高的排气筒P2排放。

4、2#烘干废气

2#烘干废气主要成分为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs。

2#烘干机烘干废气的治理措施为“多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”。

多管旋风除尘主要用于去除颗粒物，设计去除效率为90%；碱喷淋用于去除颗粒物、HCl、氨、硫化氢、二氧化硫和VOCs，设计去除效率分别为70%、90%、90%、90%、50%；UV光解用于去除VOCs，设计去除效率为50%。

以上措施对颗粒物的设计去除效率为99.7%；对氨、硫化氢、氯化氢、二氧化硫的去除效率均为90%，对氮氧化物的去除效率为0；对VOCs的去除效率为75%。。

2#烘干废气处理后，由60000m3/h的风机引至1根45米高的排气筒P2，与1#烘干废气一起排放，排气筒P2合计风量为120000m3/h。

插入合并后的排放数值

5、1#焙烧废气

根据对1#焙烧废气污染物产生情况分析可知，废气中含有颗粒物、SO2、NOx、HCl、重金属（汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、二噁英类、CO。焙烧废气的治理措施为“SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”措施。

SNCR脱硝用于去除氮氧化物，设计去除效率≥35%；急冷换热除尘遏制二噁英的生成，同时可去除粒径较大的颗粒物，设计除尘效率为50%；活性炭喷射用于去除超细颗粒态和气态重金属、二噁英，设计去除效率≥90%、90%；布袋除尘用于去除颗粒物（包括颗粒态重金属、二噁英以及吸附了重金属和二噁英的活性炭），设计去除效率≥99.9%；半干法脱酸用于去除二氧化硫和氯化氢设计去除效率≥70%；双碱法脱酸用于去除二氧化硫、氯化氢、硫化氢设计去除效率均≥90%，对颗粒物设计去除效率≥70%。

（1）NOx

项目氮氧化物的排放量为26.77t/a。

（2）颗粒物

以上措施对颗粒物的合计去除效率为99.985%。

（3）重金属

本项目对飞灰中的重金属的设计去除效率约为99.997%，对气态重金属的设计去除效率为89.97%，合计设计去除效率约为97%~99.5%。项目重金属的排放情况见表2.5-3。

表2.5-3  重金属排放情况一览表

| 项目 | 重金属的产生量 （kg/a） |  |  |  | 重金属排放量（kg/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 炉渣 | 飞灰 |  | 烟气 | 飞灰 | 烟气 | 合计 |
| 汞 | 6.91 | 49.76 |  | 12.44 | 0.0015 | 1.2477 | 1.2492 |
| 镉 | 11.05 | 10.80 |  | 2.70 | 0.0003 | 0.2708 | 0.2711 |
| 铊 | 2.22 | 15.98 |  | 4.00 | 0.0005 | 0.4012 | 0.4017 |
| 锑 | 36.06 | 13.07 |  | 3.14 | 0.0004 | 0.3149 | 0.3153 |
| 砷 | 322.46 | 479.09 |  | 119.77 | 0.0144 | 12.0129 | 12.0273 |
| 铅 | 1205.36 | 375.00 |  | 93.75 | 0.0113 | 9.4031 | 9.4144 |
| 铬 | 49337.22 | 5781.88 |  | 315.98 | 0.1735 | 31.6928 | 31.8663 |
| 钴 | 2506.08 | 293.69 |  | 16.05 | 0.0088 | 1.6098 | 1.6186 |
| 铜 | 7729.24 | 2061.13 |  | 515.28 | 0.0618 | 51.6826 | 51.7444 |
| 锰 | 61525.55 | 7210.24 |  | 394.04 | 0.2163 | 39.5222 | 39.7385 |
| 镍 | 12940.10 | 1516.46 |  | 82.87 | 0.0455 | 8.3119 | 8.3574 |
| 合计 | 汞及其化合物 |  | 62.2 |  | 1.25 |  |  |
|  | 镉、铊及其化合物 |  | 33.48 |  | 0.27 |  |  |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  | 19271.44 |  | 155.48 |  |  |

（4）二噁英类

根据有关资料，生活垃圾焚烧中产生的二噁英颗粒态占85%~98%，鉴于项目处理措施对颗粒态二噁英设计去除效率为99.997%，对气态二噁英设计去除效率为89.97%，因此，本项目保守取颗粒态占85%计算。本项目对二噁英的合计设计去除效率为98.5%。

本项目二噁英产生量按1ngTEQ/Nm3、0.475g/a计算，采取末端治理措施后，废气中的二噁英排放浓度为0.1ngTEQ/Nm3，由此计算二噁英的排放量为0.0071g/a。

②SO2

项目对SO2的合计去除效率为97%。

④HCl

项目对HCl的合计去除效率为97%。

⑤CO

项目对CO的污染防治措施主要为源头防控，通过中控系统，根据污泥量自动控制天然气和空气的供应量，同时通过回转窑运动、搅拌的作用使污泥充分燃烧，减少烟气中CO的产生。项目CO排放量为38.02t/a。

1#焙烧废气处理后，由26000m3/h的风机引至1根45米高的排气筒P3排放。

5、冷却粉尘

项目设置2台三回程冷却机，冷却粉尘采用1台布袋除尘器处理后，由风机引至1根15米高的排气筒P4排放。颗粒物设计去除效率为99.9%。

6、底渣入库粉尘

底渣入库粉尘经过布袋除尘器处理后，经1根15米高的排气筒P5排放。布袋除尘器处理效率≥99.9%，按99.9%计该工序年粉尘排放量为0.35t/a。

7、活性炭入库粉尘

活性炭仓顶部均设置布袋除尘器，含尘废气经过布袋除尘处理(设计除尘效率99.9%)后通过顶部15米高的排气筒P6、P7排放。

8、污水处理恶臭

污水处理恶臭经碱喷淋处理后，由1台1200m³/h风机引入1根15m高排气筒P8排放。碱喷淋对氨和硫化氢的设计去除效率均为90%，则废气排放量为0.016t/a，0.00004 t/a。

9、污泥压滤恶臭

污泥压滤车间恶臭经碱喷淋处理后，由500m3/h风机引1根15米高的排气筒P9排放。对氨和硫化氢的设计去除效率均为90%，则氨和硫化氢的排放量为0.0026t/a，0.000007 t/a。

根据项目燃料成分和上述计算方法可得项目锅炉烟气排放见表2.5-4。

表2.5-4  废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 m³/h | 产生浓度 mg/m³ | 产生量kg/h | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量m³/h | 排放浓度mg/m³ | 排放量kg/h |  |
| 卸料 | 1#卸车间 | 1#卸车间 | 氨 | 产污系数法 | / | / |  | 加强绿化 | 0 | 物料衡算 | / | / | 0.0023 | 660 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | / | / |  |  |  |  | / | / | 0.000006 |  |
| 卸料 | 2#卸车间 | 排气筒P1 | 氨 | 产污系数法 | 13000 | 4.11 | 0.05 | 碱喷淋 | 90 | 物料衡算 | 13000 | 0.41 | 0.0053 | 7920 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.011 | 0.00014 |  | 90 |  |  | 0.00107 | 0.00001 |  |
| 烘干 | 1#烘干机 | 排气筒P2 | 颗粒物 | 类比法 | 60000 | 683.92 | 41.04 | 多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘 | 99.91 | 物料衡算 | 120000 | 2.73 | 0.328 | 7920 |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 6.73 | 0.404 |  | 90 |  |  | 0.89 | 0.107 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 |  | 0.06 | 0.0038 |  | 90 |  |  | 0.003 | 0.0004 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 产污系数法 |  | 0.82 | 0.049 |  | 90 |  |  | 0.077 | 0.0092 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 产污系数法 |  | 1.54 | 0.092 |  | 90 |  |  | 0.16 | 0.019 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 6.54 | 0.39 |  | 0 |  |  | 6.54 | 0.785 |  |
|  |  |  | VOCs | 产污系数法 |  | 83.92 | 5.04 |  | 75 |  |  | 28.26 | 3.391 |  |
| 烘干 | 2#烘干机 |  | 颗粒物 | 类比法 | 60000 | 1615.32 | 96.92 | 多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘 | 99.7 | 物料衡算 |  | / | / |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 11.11 | 0.67 |  | 90 |  |  | / | / |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 |  | 0.0063 | 0.0004 |  | 90 |  |  | / | / |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 产污系数法 |  | 0.72 | 0.043 |  | 90 |  |  | / | / |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 产污系数法 |  | 1.66 | 0.100 |  | 90 |  |  | / | / |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 6.54 | 0.39 |  | 0 |  |  | / | / |  |
|  |  |  | VOCs | 产污系数法 |  | 142.17 | 8.53 |  | 75 |  |  | / | / |  |
| 污泥焙烧 | 1#回转窑 | 排气筒P3 | 颗粒物 | 产污系数法 | 26000 | 2195.03 | 57.07 | SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸 | 99.997 | 物料衡算 | 26000 | 0.066 | 0.002 | 7920 |
|  |  |  | SO2 | 产污系数法 |  | 1474.55 | 38.34 |  | 97 |  |  | 44.24 | 1.15 |  |
|  |  |  | NOx | 类比法 |  | 199.98 | 5.20 |  | 35 |  |  | 129.99 | 3.38 |  |
|  |  |  | HCl | 产污系数法 |  | 103.97 | 2.70 |  | 97 |  |  | 3.12 | 0.081 |  |
|  |  |  | CO | 类比法 |  | 80.13 | 2.08 |  | 0 |  |  | 80.13 | 2.08 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 产污系数法 |  | 0.302 | 0.0079 |  | 98 |  |  | 0.0060 | 0.0002 |  |
|  |  |  | 镉、铊及其化合物 |  |  | 0.16 | 0.0042 |  | 98 |  |  | 0.0033 | 0.00008 |  |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  |  | 93.59 | 2.43 |  | 98 |  |  | 1.87 | 0.05 |  |
|  |  |  | 二噁英类 | 类比法 |  | 1.00 ng/m³ | 0.060 mg/h |  | 98.5 |  |  | 0.015 ng/m³ | 0.00090 mg/h |  |
| 底渣冷却 | 冷却机 | 排气筒P4 | 颗粒物 | 类比法 | 6000 | 2600.38 | 15.60 | 布袋除尘 | 99.9 |  | 6000 | 2.60 | 0.016 | 7920 |
| 底渣入库 | 重力输送 | 排气筒P5 | 颗粒物 | 产污系数法 | 10000 | 4426.64 | 44.27 | 布袋除尘 | 99.9 |  | 10000 | 4.43 | 0.044 | 7920 |
| 活性炭入库 | 气力输送 | 排气筒P6 | 颗粒物 | 产污系数法 | 500 | 90.91 | 0.045 | 布袋除尘 | 99.9 |  | 500 | 0.091 | 0.00005 | 7920 |
|  |  | 排气筒P7 | 颗粒物 | 产污系数法 | 500 | 90.91 | 0.045 | 布袋除尘 | 99.9 |  | 500 | 0.091 | 0.00005 | 7920 |
| 污水处理 | 污水处理站 | 排气筒P8 | 氨 | 产污系数法 | 15000 | 4.94 | 0.074 | 碱喷淋 | 90 |  | 15000 | 0.49 | 0.0074 | 7920 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.013 | 0.00019 |  | 90 |  |  | 0.0013 | 0.00002 |  |
| 污泥压滤 | 压滤车间 | 排气筒P9 | 氨 | 产污系数法 | 500 | 6.57 | 0.0033 | 碱喷淋 | 90 |  | 500 | 0.66 | 0.00033 | 7920 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.018 | 0.00001 |  | 90 |  |  | 0.002 | 0.000001 |  |

由上表可知，①项目有组织排放的氨和硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物排放的速率限值；②排气筒P4、P5、P6、P7有组织排放的颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值。③排气筒P2有组织排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值。④排气筒P2有组织排放的VOCs可满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业Ⅱ时段的浓度限值和速率限值；⑤排气筒P2有组织排放的氯化氢可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的浓度限值和速率限值；⑥1#焙烧废气排气筒P3可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）的浓度限值。

根据表4.1-5估算模式计算结果表可知，厂界氨、硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的标准限值；在采取本项目提出的一系列废气治理措施的前提下，项目臭气浓度可满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。

- 2.5.1.4 备用回转窑废气治理措施有效性分析

当1#瀑落式回转窑故障或检修时，需使用备用回转窑。备用回转窑的污泥处置量为1#瀑落式回转窑的1/5。

备用回转窑采取的废气治理措施为“SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”。

备用回转窑SNCR脱硝用于去除氮氧化物，设计去除效率≥35%；烟气急冷使用管式换热器，确保烟气在2秒之内降低至200℃以下，该管式换热器可去除粒径较大的颗粒物，设计去除效率为50%；活性炭喷射用于去除超细颗粒态和气态重金属、二噁英和VOCs，设计去除效率≥90%、90%、30%；布袋除尘用于去除颗粒物（包括颗粒态重金属、二噁英以及吸附了重金属和二噁英的活性炭），设计去除效率≥99.9%；半干法脱酸用于去除二氧化硫和氯化氢设计去除效率均≥70%；双碱法脱酸用于去除二氧化硫、氯化氢设计去除效率均≥90%，对颗粒物设计去除效率≥70%。

类比表2.5-4的废气污染源强核算结果可知，备用回转窑采取的污染治理措施可以确保污染物稳定达标排放。

- 2.5.2 废水

本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水包括脱酸废水、反冲洗废水、水膜除尘废水、碱喷淋废水、湿电除尘废水。项目需对初期雨水进行收集处理。

项目对生产废水实行分质预处理。鉴于初期雨水和脱酸废水含有重金属总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，因此对初期雨水和脱酸废水进行化学沉淀和絮凝沉淀预处理，在预处理设施排放口对总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅进行检测，满足预处理设施排放口达标后，排入综合污水处理站调节池。

项目产生的其他废水进行三级沉淀预处理，经三级沉淀后，排入综合污水处理站调节池。

预处理后的生产废水一起排入综合污水处理站处理。生活污水采用一体化处理设备处理。生产废水和生活污水处理达标后，经总排口排入市政污水管网，进入临朐县第二污水处理厂进行深度处理达标后，排入人工湿地深度处理后外排弥河。

厂区污水处理站设计处理规模为100m3/d，三级沉淀池尺寸为10m×11m×3m，调节池尺寸为6m×6m×3.5m，厌氧池尺寸为3m×10m×6m，污水站处理工艺如下：

图2.5-1  污水处理工艺流程图

本项目生产废水吸附了氨、硫化氢、二氧化硫、氯化氢，VOCs等，COD和氨氮负荷较高，针对废水特点，本项目污水站处理工艺以预处理+生化处理为主，采用“预处理+水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR”的处理工艺。

初期雨水和脱酸废水经化学沉淀和絮凝沉淀预处理，除去水中的重金属；其他废水经三级沉淀预处理，除去水中悬浮物。

废水经预处理达标后，进入调节池，主要用于调节PH，实现水质和水量的均匀化。

然后进入水解酸化池，利用厌氧处理的水解和酸化阶段，而放弃产甲烷（碱性发酵）阶段。厌氧处理的主要目的是通过水解和非水解作用实现难生物降解有机物的转化，通过分子结构改变（开环、断键、裂解、基团取代、还原等），使结构复杂难生物降解的有机物分子转化成可慢速或快速生物降解的有机物，从而明显改善污水的可生物处理性，使出水水质稳定，减少冲击负荷，为好氧处理创造条件。

污水从水解酸化池出水进入缺氧池，在缺氧条件下，由于兼性脱氮菌（反硝化菌）的作用，将NO2--N和N03--N还原成N2，反硝化过程中的电子供体（氢供体）是各种各样的有机底物（碳源）。在生物反硝化过程中，不仅可使NO2--N和N03--N被还原，而且还可使有机物氧化分解。

污水从缺氧池出水进入两级生物接触氧化池，此阶段好氧菌将小分子物质分解为H2O和CO2；硝化菌将氨氮分解为NO2--N和N03--N。接触氧化池设置回流泵，用于混合液回流缺氧池。

污水进入	MBR池，	MBR膜生物反应器是将膜分离技术和生物反应器的生物降解作用集于一体的生物反应系统。它以浸没式膜组件替代传统活性污泥法中的二沉池实现泥水分离。由于膜的过滤作用，微生物被完全截留在生物反应器中，实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。MBR具有对污染物去除效率高，硝化能力强，出水水质稳定，剩余污泥产量低，设备紧凑，操作简单等优点。MBR设置部分污泥回流缺氧池。

该污水站设计进水水质COD约为2000mg/L，氨氮约为320mg/L，污水站对COD的去除效率≥90%，对氨氮的去除效率≥88%。污水站出水水质COD≤500mg/L，氨氮≤45mg/L。

采取以上措施后，化学沉淀预处理设施排放口总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅可满足《流域水污染物综合排放标准  第5部分：半岛流域》（DB 37 3416.5-2018）表1 第一类污染物最高允许排放浓度限值的二级标准限值；PH、COD、BOD、氨氮、SS、氯化物、总氮、总磷可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。

废水污染源源强核算及相关参数详见表2.5-5。

表2.5-5  废水污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 污染物 | 工艺 | 治理效率/% | 核算方法 | 废水排放量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 脱酸 | 脱酸塔 | 脱酸废水 | COD | 类比法 | 13200 | 2000 | 26.4 | COD | 预处理+水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR | 90 | 物料衡算法 | 30465 | 200.76 | 6.12 | 7920 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 30 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软水制备 | 软水制备 | 反冲洗废水 | COD |  | 10 | 300 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 20 | 0.0002 | 氨氮 |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 水膜除尘 | 水膜除尘器 | 水膜除尘废水 | COD |  | 3120 | 2000 | 6.24 |  |  |  |  |  | 40.77 | 1.24 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 50 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300 | 0.936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碱喷淋 | 碱喷淋塔 | 碱喷淋废水 | COD |  | 13500 | 2000 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 720 | 9.72 | SS |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿电除尘 | 湿电除尘器 | 湿电除尘废水 | COD |  | 381.6 | 2000 | 0.76 |  |  |  |  |  | 51.98 | 1.58 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 20 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工生活 | / | 生活污水 | COD |  | 253.4 | 350 | 0.089 | 一体化处理设备 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 35 | 0.009 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.05 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |

- 2.5.3 固废

本项目产生的固废包括污泥焚烧飞灰（含废活性炭）、脱硫石膏残渣、化学沉淀污泥、三级沉淀污泥、综合污泥、片碱废包装、一般废包装、废离子交换树脂、生活垃圾等。

1、污泥焚烧飞灰

污泥焚烧飞灰为1#焙烧废气和备用回转窑废气急冷换热除尘和活性炭喷射后的布袋除尘收集的飞灰，根据企业提供的资料，污泥焚烧飞灰产生量约为550t/a。污泥焚烧飞灰属于危险废物，委托有资质单位处置。

2、脱硫石膏残渣

脱硫液在再生池再生后，脱硫液中NaHSO3转化为具有吸收能力的NaOH，重新回到烟气净化塔内循环吸收。二氧化硫以CaSO4*2H2O、CaSO3*1/2H2O的形式被固定下来，形成浓缩污泥（即脱硫石膏残渣）定期排出。脱硫石膏残渣年产生量约为1600t/a（含水率60%），属于一般废物，外售综合利用。

3、化学沉淀污泥

化学沉淀污泥为初期雨水和脱酸废水经化学沉淀和絮凝沉淀产生的污泥，根据企业提供的资料，化学沉淀污泥产生量约为12t/a。化学沉淀污泥含有汞、镉、铬、六价铬、砷、铅，属于危险废物，委托有资质单位处置。

4、三级沉淀污泥

废水三级沉淀污泥主要来自水膜除尘废水、2#烘干废气的碱喷淋废水和湿电除尘废水。三级沉淀污泥产生量约230t/a（含水率60%）。

5、综合污泥

综合污水处理站产生的污泥主要为生化处理产生的污泥。根据企业提供的资料，污水处理站进口COD浓度约为2000mg/L，出口COD浓度约为200mg/L。据此计算，项目在该处理工段削减的COD量为54t/a。

根据该公司污水处理站设计单位提供的剩余污泥产生系数为0.1t/t（COD），则该工段产生的污泥绝干量为5.4t/a，折含水量为60%的污泥量为13.5t/a。综合污泥属于一般固废，与本项目接收的其他污泥一并处置。

6、片碱废包装

片碱废包装为沾染了片碱的包装物，根据企业提供的资料，片碱废包装产生量为0.2t/a。片碱废包装属于危险废物，委托有资质单位处置。

7、一般废包装

尿素、消石灰废包装，以及片碱外包装未沾染片碱的部分。根据企业提供的资料，一般废包装的产生量约7t/a。一般废包装属于一般固废，外售综合利用。

8、废离子交换树脂

项目尿素配置使用软水，软水制备产生废离子交换树脂，平均五年更换一次。废离子交换树脂产生量约0.05t/a。废离子交换树脂属于危险废物，委托有资质单位处置。

9、生活垃圾

生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计，该项目共有员工24人，年工作330天，年产生活垃圾4t。生活垃圾集中收集，定期委托环卫部门处置。

各固废属性以及处置措施详见下表。

表2.5-6  一般固废及生活垃圾产生、处置措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫石膏残渣 | 焙烧废气脱酸 | 一般固废 | 1600 | 外售综合利用 |
| 2 | 三级沉淀污泥 | 污水处理 |  | 230 | 纳入本项目处置 |
| 3 | 综合污泥 |  |  | 13.5 | 纳入本项目处置 |
| 4 | 一般废包装 | 生产及辅助设备 |  | 7 | 外售综合利用 |
| 一般固废合计 |  |  |  | 1850.5 | / |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | 4 | 委托环卫部门处置 |
| 合计 |  |  |  | 1854.5 | / |

表2.5-7  项目危险废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥焚烧飞灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-002-18生活垃圾焚烧飞灰 | 550 | 回转窑 | 固态 | 飞灰 | 连续 | T | 危废暂存库，委托处置 | 吨包、托盘 |
| 2 | 化学沉淀污泥 | HW29含汞废物 | 900-452-29含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥 | 12 | 污水预处理设施 | 固态 | 汞、镉铬、六价铬、砷、铅 | 24次/a | T | 危废暂存库，委托处置 | 袋装、托盘 |
| 3 | 片碱废包装 | HW49其他废物 | 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 0.2 | 生产及辅助设备 | 固态 | 片碱 | 连续 | T/In | 危废暂存库，委托处置 | 袋装、托盘 |
| 4 | 废离子交换树脂 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13废弃的离子交换树脂 | 0.05 | 软水制备 | 固态 | 废弃的离子交换树脂 | 1次/5a | T | 危废暂存库，委托处置 | 桶装、托盘 |
| 合计 |  |  |  | 562.25 | / |  |  |  |  |  |  |

表2.5-8 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所 | 占地面积 | 储存能力 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 贮存方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 600m2 | 800t | 污泥焚烧飞灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-002-18 | 吨包 | 一年 |
|  |  |  | 化学沉淀污泥 | HW29含汞废物 | 900-452-29 | 袋装 | 一年 |
|  |  |  | 片碱废包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 袋装 | 一年 |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13 | 桶装 | 一年 |

脱硫石膏残渣、三级沉淀污泥和综合污泥经压滤机压滤至含水率60%左右，与一般废包装暂存于一般固废暂存间，及时清运。生活垃圾集中收集于生活垃圾桶。项目一般固废贮存场所防风、防雨，并设置渗滤液收集设施，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准要求。危险废物暂存于厂内危废库，委托有资质的单位处置，危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

- 2.5.4 噪声

1、噪声源强

本项目运行后，噪声源主要是车间生产设备，如回转窑、烘干机、风机等，其噪声级大致在70～90dB(A)之间，产生噪声属于机械性噪声、空气动力性噪声，主要设备噪声呈中、低频特性。这些噪声源声压级和声功率级相对较小，噪声源大都集中在主厂房内。噪声源具体情况见表2.5-9。

表2.5-9  本项目主要噪声源强表   单位：dB(A)

| 位置 | 设备名称 | 安装位置 | 主要控制措施 | 单机噪声水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 措施前 | 措施后 |
| 生产车间 | 回转窑 | 室内 | 厂房隔声、基础减振 | 80 | 58 |
|  | 烘干机 | 室内 | 厂房隔声、基础减振 | 80 | 58 |
|  | 风机 | 室内 | 厂房隔声、消音器、基础减震 | 85 | 55 |

2、噪声防治措施及效果分析

（1）对于风机设备，安装隔声罩；控制风机的固体声传导，通过基础和管道隔振来实现，基础设置减振器。风机与进、排风管要采用柔性接管连接，风机宜直接座落在地面上，基础上设隔振混凝土机座板。

（2）回转窑和烘干机产生的噪声，采取安装设备时，应拧紧并填实地脚螺栓，基础设置减振器。

（3）厂房内噪声源较多，对于各种机械设备，应安装平衡，尽量减少因装置安装而引发的振动，另外，加强主厂房内操作工人的个人防护。

（4）加强厂区绿化，在厂区、厂前区及厂界围墙内外广泛建立绿化带，以减弱噪声对外部环境的影响。

（5）对进出运输车辆加强管理，运输车辆主要安排在白天运行，夜间需要运输时文明行驶，不鸣笛、慢加速。

根据声环境影响预测的结果，在采取以上降噪措施后，扩建工程投产后厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准要求。

- 2.5.5 非正常工况

1、废气非正常排污分析

产生原因：废气收集处理系统如发生故障，或者废气治理装置原料更换不及时、废水更换不及时等，导致装置处理效率降低，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。非正常工况下，按照装置处理效率降低为0计，其主要污染物排放浓度见表2.5-8。

表2.5-8  废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 m³/h | 产生浓度 mg/m³ | 产生量kg/h | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量m³/h | 排放浓度mg/m³ | 排放量kg/h |  |
| 卸料 | 2#卸车间 | 排气筒P1 | 氨 | 产污系数法 | 13000 | 4.11 | 0.05 | 碱喷淋 | 0 | 物料衡算 | 13000 | 4.11 | 0.05 | 1 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.011 | 0.00014 |  | 0 |  |  | 0.011 | 0.00014 |  |
| 烘干 | 1#烘干机 | 排气筒P2 | 颗粒物 | 类比法 | 60000 | 683.92 | 41.04 | 多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘 | 0 | 物料衡算 | 60000 | 683.92 | 41.04 | 1 |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 6.73 | 0.404 |  | 0 |  |  | 6.73 | 0.404 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 |  | 0.06 | 0.0038 |  | 0 |  |  | 0.06 | 0.0038 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 产污系数法 |  | 0.82 | 0.049 |  | 0 |  |  | 0.82 | 0.049 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 产污系数法 |  | 1.54 | 0.092 |  | 0 |  |  | 1.54 | 0.092 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 6.54 | 0.39 |  | 0 |  |  | 6.54 | 0.39 |  |
|  |  |  | VOCs | 产污系数法 |  | 83.92 | 5.04 |  | 0 |  |  | 83.92 | 5.04 |  |
| 烘干 | 2#烘干机 |  | 颗粒物 | 类比法 | 60000 | 1615.32 | 96.92 | 多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘 | 0 | 物料衡算 | 60000 | 1615.32 | 96.92 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 11.11 | 0.67 |  | 0 |  |  | 11.11 | 0.67 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 |  | 0.0063 | 0.0004 |  | 0 |  |  | 0.0063 | 0.0004 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 产污系数法 |  | 0.72 | 0.043 |  | 0 |  |  | 0.72 | 0.043 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 产污系数法 |  | 1.66 | 0.100 |  | 0 |  |  | 1.66 | 0.100 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 类比法 |  | 6.54 | 0.39 |  | 0 |  |  | 6.54 | 0.39 |  |
|  |  |  | VOCs | 产污系数法 |  | 142.17 | 8.53 |  | 0 |  |  | 142.17 | 8.53 |  |
| 污泥焙烧 | 1#回转窑 | 排气筒P3 | 颗粒物 | 产污系数法 | 26000 | 951.18 | 57.07 | SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸 | 0 | 物料衡算 | 26000 | 951.18 | 57.07 | 1 |
|  |  |  | SO2 | 产污系数法 |  | 638.97 | 38.34 |  | 0 |  |  | 638.97 | 38.34 |  |
|  |  |  | NOx | 类比法 |  | 86.66 | 5.20 |  | 0 |  |  | 86.66 | 5.20 |  |
|  |  |  | HCl | 产污系数法 |  | 45.05 | 2.70 |  | 0 |  |  | 45.05 | 2.70 |  |
|  |  |  | CO | 类比法 |  | 34.72 | 2.08 |  | 0 |  |  | 34.72 | 2.08 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 产污系数法 |  | 130.89 ug/m³ | 7.85g/h |  | 0 |  |  | 130.89 ug/m³ | 7.85g/h |  |
|  |  |  | 镉、铊及其化合物 |  |  | 70.45 ug/m³ | 4.23 g/h |  | 0 |  |  | 70.45 ug/m³ | 4.23 g/h |  |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  |  | 40554.38 ug/m³ | 2433.26 g/h |  | 0 |  |  | 40554.38 ug/m³ | 2433.26 g/h |  |
|  |  |  | 二噁英类 | 类比法 |  | 1.00 ng/m³ | 0.060 mg/h |  | 0 |  |  | 1.00 ng/m³ | 0.060 mg/h |  |
| 底渣冷却 | 冷却机 | 排气筒P4 | 颗粒物 | 类比法 | 6000 | 2600.38 | 15.60 | 布袋除尘 | 0 |  | 6000 | 2600.38 | 15.60 | 1 |
| 底渣入库 | 重力输送 | 排气筒P5 | 颗粒物 | 产污系数法 | 10000 | 4426.64 | 44.27 | 布袋除尘 | 0 |  | 10000 | 4426.64 | 44.27 | 1 |
| 活性炭入库 | 气力输送 | 排气筒P6 | 颗粒物 | 产污系数法 | 500 | 90.91 | 0.045 | 布袋除尘 | 0 |  | 500 | 90.91 | 0.045 | 1 |
|  |  | 排气筒P7 | 颗粒物 | 产污系数法 | 500 | 90.91 | 0.045 | 布袋除尘 | 0 |  | 500 | 90.91 | 0.045 | 1 |
| 污水处理 | 污水处理站 | 排气筒P8 | 氨 | 产污系数法 | 15000 | 2.22 | 0.033 | 碱喷淋 | 0 |  | 15000 | 2.22 | 0.033 | 1 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.006 | 0.00008 |  | 0 |  |  | 0.006 | 0.00008 |  |
| 污泥压滤 | 压滤车间 | 排气筒P9 | 氨 | 产污系数法 | 500 | 6.57 | 0.0033 | 碱喷淋 | 0 |  | 500 | 6.57 | 0.0033 | 1 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.018 | 0.00001 |  | 0 |  |  | 0.018 | 0.00001 |  |

由上表可知，项目在废气处理措施完全失效的情况下，部分废气排放出现超标现象，且超标倍数较大。

处置措施：发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则应通知生产车间停止生产。

2、废水非正常排污分析

产生原因：若污水处理站设备发生故障，则项目排放废水出现严重超标现象，外排废水水质对污水处理厂的冲击很大。

处置措施：发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如污水处理站必须停止运行，则应通知生产车间停止生产。且厂区设置了调节池和事故水池，可以容纳扩建工程非正常工况下排放的废水。

非正常工况的预防措施：

（1）对厂区电源采用双回路设计，避免厂区出现断电情况引起的非正常排污。

（2）合理安排定期检修时间，尽量在生产淡季，在不影响正常生产的情况下进行。主要设备应配有应急用品，避免出现临时故障或进行检修时造成的非正常排放。

（3）加强日常操作的管理工作，定期进行安全检查，严格操作程序和监督管理，保障工作安全。

- 2.5.6 污染物排放汇总

本项目污染物的产生量、治理措施及排放量汇总详见表2.5-9。

表2.5-9  本项目主要污染物排放情况一览表

| 类别 | 排放形式及去向 | 污染物名称 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织排放至大气环境 | NH3 | t/a | 0.0015 | 0 | 0.0015 |
|  |  | H2S | t/a | 0.000004 | 0 | 0.000004 |
|  | 有组织排放至大气环境 | 废气量 | 万m³/a | 151668 | 0 | 151668 |
|  |  | NH3 | t/a | 9.516 | 8.6057 | 0.9103 |
|  |  | H2S | t/a | 0.03567 | 0.032209 | 0.003461 |
|  |  | 颗粒物 | t/a | 2019.48 | 2016.4 | 3.08 |
|  |  | 氯化氢 | t/a | 22.14 | 21.425 | 0.715 |
|  |  | 二氧化硫 | t/a | 305.16 | 295.9 | 9.26 |
|  |  | 氮氧化物 | t/a | 47.4 | 14.41 | 32.99 |
|  |  | VOCs | t/a | 107.44 | 80.58 | 26.86 |
|  |  | CO | t/a | 16.5 | 0 | 16.5 |
|  |  | 汞及其化合物 | t/a | 0.0622 | 0.061 | 0.0012 |
|  |  | 镉、铊及其化合物 | t/a | 0.03348 | 0.03281 | 0.00067 |
|  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | t/a | 19.27144 | 18.88644 | 0.385 |
|  |  | 二噁英类 | g/a | 0.475 | 0.4679 | 0.0071 |
| 废水 | 厂区污水站处理后排入临朐县第二污水处理厂 | 废水量 | t/a | 30465 | 0 | 30465 |
|  |  | COD | t/a | 60.49 | 45.26 | 15.23 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 10.30 | 8.93 | 1.37 |
|  | 经临朐县第二污水处理厂处理后排入汶河 | 废水量 | t/a | 30465 | 0 | 30465 |
|  |  | COD | t/a | 15.23 | 13.71 | 1.52 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 1.37 | 1.22 | 0.15 |
| 固废 | 外售综合利用 | 脱硫石膏残渣 | t/a | 1600 | 1600 | 0 |
|  | 纳入本项目处置 | 三级沉淀污泥 | t/a | 230 | 230 | 0 |
|  | 纳入本项目处置 | 综合污泥 | t/a | 13.5 | 13.5 | 0 |
|  | 外售综合利用 | 一般废包装 | t/a | 7 | 7 | 0 |
|  | 危废库暂存，定期委托处置 | 污泥焚烧飞灰 | t/a | 550 | 550 | 0 |
|  |  | 化学沉淀污泥 | t/a | 12 | 12 | 0 |
|  |  | 片碱废包装 | t/a | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  |  | 废离子交换树脂 | t/a | 0.05 | 0.05 | 0 |

- 2.7 总量控制

- 2.7.1 总量控制的原则

所谓环境污染总量控制（或简称为总量控制），是指根据一个地区的自然环境特点和自净能力，依据环境质量标准，控制污染源的排放总量，把污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内。2017年7月国务院682号令发布的《建设项目环境保护管理条例》第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。

- 2.7.2 总量控制对象

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），各级环保部门对主要污染物排放总量指标进行审核与管理。主要污染物是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照该办法执行。

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间山东省计划完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物国家分解的减排标任务。并对对重点区域、重点行业挥发性有机物排放实行总量控制。

根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发〔2019〕132号），除城镇生活污水处理厂、垃圾焚烧厂、危险废物和医疗废物处置厂外，其余建设项目均应对二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物进行总量控制。

- 2.7.2 废水污染物排放总量分析

本项目外排水量为30465t/a，COD、氨氮排河量分别为1.52t/a、0.15t/a。

根据临朐县环保局总量办出具的《山东泥美环保科技有限公司临朐县利用市政污泥年产5万立方米陶粒项目污染物总量确认书》（LQZL【2016】06号），现有工程COD、氨氮已有总量指标分别为1.24t/a、0.12t/a。

综上，本项目需再次申请的COD、氨氮总量指标分别为0.28 t/a、0.03t/a。

- 2.7.3 废气污染物排放总量

本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物分别为9.26t/a、32.99t/a、3.08t/a、26.86t/a，

根据临朐县环保局总量办出具的《山东泥美环保科技有限公司临朐县利用市政污泥年产5万立方米陶粒项目污染物总量确认书》（LQZL【2016】06号），现有工程二氧化硫、氮氧化物已有总量指标分别为5.22t/a、11.76t/a。

综上，本项目需再次申请的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物总量指标分别为4.04t/a、21.23t/a、3.08t/a、26.86t/。

- 第3章 环境现状调查与评价

- 3.1 自然环境现状调查与评价

- 3.1.1 地理位置

临朐县地处山东省中部，沂山北麓，弥河上游，北纬36°04′-36°37′，东经118°14′～118°49′。东与昌乐县、安丘市毗连，南与沂水、沂源县接壤，西界淄博市，北邻青州市。临朐县行政归辖潍坊市，位于潍坊市西南山区丘陵地带。

- 3.1.2地形、地貌

临朐县境内南高北低，南、西、东为低山、丘陵，中、北为平原，恰似一个硕大的簸箕。境内共有大小山头2000余座，仅海拔500米以上的山峰，就有84座。由于境内低山、丘陵、平原交错，故形成三大地貌。低山中等侵蚀区和剥蚀堆积区，此类地貌占全县总面积的47%，分布在县境内南部的大关、九山、蒋峪、石家河、寺头、五井及中南部冶源一带。低山丘陵侵蚀堆积区，该区面积占全县总面积的40%，主要由玄武岩、片麻岩、片岩、砂砾岩、粘土岩等组成的低山丘陵地形，山顶多呈浑圆或馒头状，海拔标高200～500米，相对标高小于200米，中年期地形明显，其主要分布区域在县境内东部的上林、龙岗、七贤、柳山及东南部的大关、蒋峪、辛寨等乡镇。山前平原堆积区该区，面积占全县总面积的13%左右，多分布于县境内北部的城关、纸坊、杨善、七贤、龙岗、营子、冶源及东南部的蒋峪、辛寨等乡镇的部分地区，这部分山前和山中平原，地势低平，接受东、南、西部水流携带的剥蚀、侵蚀物，形成厚度3～50米的平原堆积。

临朐县区域地貌见图3.1-2。

- 3.1.3气候、气象

本项目所在区域属于暖温带季风型大陆性气候，气候温和，四季分明。气象特征如下：

（1）气温：年平均气温12.4℃。气温最高月份为7月，月平均气温26.1℃；最低月为1月份，月平均气温-3.2℃。

（2）相对湿度：年平均相对湿度72%。

（3）降水：平均降水量704.8mm，主要集中在汛期（6-9月），汛期降水量占全年降水量的70%以上。

（4）风向、风速：全年以南南西（SSW）风出现频率最高为11.27%，其次为南（S）风，频率为10.45%；夏季盛行南风，冬季盛行北风，年平均风速3.2m/s。

（5）日照：年平均日照2558.6小时。

（6）无霜期：无霜期自4月22日至10月18日，共180天。

（7）蒸发量、径流：平均陆地蒸发量为502.8 mm，平均径流深为202 mm。

- 3.1.4 区域地表水系

临朐县内主要河流57条，分属弥河、汶河两大水系。弥河县内流域面积1473km2，多年平均径流量2.87亿m3；汶河县内流域面积414 km2，多年平均径流量1.10亿m3。临朐县多年平均降水量704.8mm。多年平均水资源总量为5.57亿m3。多年平均水资源可利用量为3.22亿m3。临朐盆地多年平均地下水资源量3396万m3，地下水可利用量3050万m3，含水量厚度在0-60m之间，富水性强。

弥河由36条支流组成，流域面积占全县总面积的77%，为县内第一大河。源于沂山西麓群泉，蜿蜒北流，纵贯县内，然后经青州、寿光进莱州湾入渤海。县境内主河道长85km，河床最宽750m，最窄25m，平均宽度370m，河身占地30.5km2。水量季节变化较大，秋季占全年流量的78%，最大洪流达4950m3/s（持续lh），冬春枯水期流水细小。河身比降上游为1/25，中游为1/800。

汶河由21条支流组成，流域面积约占全县总面积的23%，为县内第二大河。源于沂山东、北麓，自西向东经昌乐、安丘入潍河，最终进莱州湾。境内主河道长30km，宽50～400m，河身占地7.5km2。夏秋盛水期流量505m3/s，冬春枯水期0.24m3/s。河身比降上游为1/100，中游为1/400。

临朐县地表水系见图3.1-3。

- 3.1.5地质水文条件

临朐县地下水蕴藏比较丰富，根据地理条件，地下水主要分布在5个含水层：

①第四系地层区，潜藏深度2～25m，厚度l0m以上，年补给量约4070.76万m3；

②石灰岩地层区，潜藏深度1～20m，年补给量约5838.04万m3；

③玄武岩地层区，潜藏深度7m左右，年补给量1972.7万m3；

④变质岩地层区，埋藏深度4．5～7m，厚约1.5m，年补给量2551.9万m3：

⑤粘土岩、火山角砾岩地层区，年补给量约489.39万m3。

该项目所在区域水文地质见图5.1-4。

- 3.1.6 饮用水水源保护区

临朐县地表水水源地是指沂山水库饮用水水源保护区、冶源水库第二水源地。

（一）山水库饮用水水源保护区范围

1.一级保护区

水域范围为取水口半径300m范围内的水域；陆域范围为一级保护区水域外200m范围内，不超过流域分水岭范围。面积为0.23km2。

2.二级保护区

水域范围为兴利水位线332.80m以下的全部水域；陆域范围为水库周边山脊线以内及入库河流蒋峪河上溯3000m的汇水区域（一级保护区除外）。面积为10.09km2。

3.准保护区

流域内其他全部汇水区域。总面为6.59km2。

（二）冶源水库地表水水源地保护区范围

一级保护区包括主付坝上游坝肩以内，无坝处以137.7m的兴利水位高程为界。

二级保护区包括主付坝上游向外水平外延250m以内，无坝处以最高洪水位141.2m为界。

准保护区的范围是指除一、二级保护区以外的冶源水库上游弥河及其支流流域。

本项目位于冶源水库地表水水源地保护区北部，不在饮用水源保护区内，距离准保护区最近边界19km。项目周围饮用水源保护区分布情况见图5.1-5~5.1-6。

- 3.1.7 地震烈度

整个临朐县位于“惠民—临沂”带上。临朐地处鲁东、鲁西两大断裂带交接部位西侧、华北平原沉降区南缘和诸城至惠民中间强地震带上。它东邻NNE向的沂沐大断裂带，是断层结构比较复杂、地壳活动较强烈的部位。国家地震局于1990年将临朐划为基础烈度七度，是潜在的地震危险区。

- 3.1.8土壤、资源

临朐县土壤可分为棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土4个大类，9个亚类，15个土种，其中棕壤面积最大，占52.4%。

临朐县地带性植被属暖温带落叶阔叶林，共有树种230个，其中古稀濒危树种16个。但因开发历史悠久，原生植被所剩无几，几乎全为人工植被。野生动物有兔、刺猬、獾、蛇、蝎、杜鹃及喜鹊等，由于人类活动强烈，野生动物，特别是较大型的野生动物数量稀少。

- 3.2 环境空气质量现状监测与评价

- 3.2.1 空气质量达标区判定

根据《潍坊空气质量通报》，2018年全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度为51.2ug/m3；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为94.3ug/m3；二氧化硫(SO2)平均浓度为19.9ug/m3；二氧化氮(NO2)平均浓度为34.6ug/m3；臭氧（O3）平均浓度为179.1ug/m3。细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧浓度不达标。项目所在区域环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。

- 3.2.2 基本污染物环境质量现状调查与评价

项目评价范围内无例行监测点，本次评价收集了距项目边界10km的临朐自来水厂例行监测点评价基准年2018年连续一年的监测数据。该监测点与项目评价范围地形、气候条件相近。

针对潍坊市环境空气质量不达标的现状，潍坊市人民政府于2018年9月20日发布了《潍坊市打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出一系列针对大气污染的治理方案，主要有：（1）调整优化产业结构，推进产业绿色转型发展；（2）加快调整能源结构，推进能源清洁高效利用；（3）积极调整运输结构，推进交通绿色高效发展；（4）优化调整用地结构，推进国土绿色开发利用；（5）加强城市管理，促进面源治理“精细化”；（6）加强末端治理，促进达标排放“全面化”；（7）加强应急管理，促进重污染应对“科学化”；（8）加强基础能力建设，促进环保监管“智慧化”。

- 3.2.3 其它污染物环境质量现状调查与评价

- 3.2.3.1 监测点位

本次环境空气质量现状调查数据引用《临朐县化工园环境影响报告书》中的监测数据。以近20年统计的当地主导方风向为轴向，在主导风向下风向5km范围内引用1个监测点，具体情况见表3.2-2，监测点分布见图3.2-1。

表3.2-2  环境空气质量现状监测点

| 序号 | 位置 | 方位 | 与项目边界距离 | 功能意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 安家庄 | N | 2170 | 厂址下风向敏感点 |

- 3.2.3.2 监测因子、监测时间及频次

氯化氢、汞及其化合物、镉、铅、铊、锑、砷、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英、氨、硫化氢、共15项，

汞监测日均值，其余因子监测1小时平均。在监测时同步测量风向、风速、气温、气压、云量等气象参数。

二噁英委托江苏全威检测有限公司于2018年4月26日监测一天，每天监测一次。监测因子小时值每天监测四次（2:00、8:00、14:00、20:00）。其他因子委托青岛京诚检测科技有限公司于2018年4月12日~2018年4月15监测三天（2018-04-13有雨，故大气采样时间顺延），汞日均值保证每天至少20小时采样时间，其他监测因子小时值每天监测四次（2:00、8:00、14:00、20:00），采样时间应符合相关规定。

- 3.2.3.3 监测方法

按照国家环境保护部颁发的《空气和废气监测方法(第四版)》和《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测。采样仪器、项目分析方法和监测下限见表3.2-3。

表3.2-3  环境空气现状监测分析方法一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钴 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 BJT-YQ-254 | 5×10-6mg/m3 |
| 2 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003）（第三篇，第二章，十二） | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 0.0002mg/m3 |
| 3 | 铅 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-1994 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 5×10-4mg/m3 |
| 4 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003）（第三篇，第二章，十二） | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 0.0002mg/m3 |
| 5 | 铬 | 原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003）（第三篇，第二章，十二） | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 0.0004mg/m3 |
| 6 | 铊 | 原子吸收分光光度法 | GBZ/T 160.21-2004 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 0.01mg/m3 |
| 7 | 砷 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 BJT-YQ-254 | 5×10-6mg/m3 |
| 8 | 镉 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 BJT-YQ-254 | 4×10-6mg/m3 |
| 9 | 镍及其化合物 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.2-2001 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 3×10-6mg/m3 |
| 10 | 锑 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 3×10-6mg/m3 |
| 11 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 0.01mg/m3 |
| 12 | 汞及其化合物 | 原子荧光分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003）（第五篇，第三章，七（二）） | 非色散原子荧光光度计 BJT-YQ-269 | 3×10-6mg/m3 |
| 13 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB 11742-1989 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 0.003mg/m3 |
| 14 | 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ 549-2016 | 离子色谱仪 BJT-YQ-143 | 0.020mg/m3 |
| 15 | 二噁英 | 同位素稀释高分 辨气相色谱-高分 辨质谱法 | HJ 77.2-2008 环 境空气和废气 二 噁英类的测 | 高分辨磁式质谱 系统（Thermo DFS） | -- |

- 3.2.3.4 监测结果

监测期间气象条件统计结果见表3.2-4。监测结果见表3.2-5。

表3.2-4  监测期间气象条件

| 监测日期 | 采样时间 | 气温(℃） | 气压（KPa） | 风速(m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-04-12 | 02:00 | 11.3 | 101.2 | 0.3 | S | —— | —— |
| 2018-04-12 | 08:00 | 17.0 | 101.0 | 2.2 | S | 5 | 1 |
| 2018-04-12 | 14:00 | 24.7 | 100.7 | 1.3 | S | 3 | 0 |
| 2018-04-12 | 20:00 | 12.7 | 101.2 | 1.9 | S | —— | —— |
| 2018-04-14 | 02:00 | 6.4 | 101.1 | 0.3 | NE | —— | —— |
| 2018-04-14 | 08:00 | 7.1 | 101.1 | 2.2 | NW | 7 | 3 |
| 2018-04-14 | 14:00 | 14.5 | 101.0 | 1.1 | NW | 5 | 0 |
| 2018-04-14 | 20:00 | 10.6 | 101.1 | 1.9 | NW | —— | —— |
| 2018-04-15 | 02:00 | 8.3 | 101.3 | 1.7 | N | —— | —— |
| 2018-04-15 | 08:00 | 16.8 | 101.0 | 2.7 | N | 0 | 0 |
| 2018-04-15 | 14:00 | 10.5 | 101.1 | 1.5 | NE | 0 | 0 |
| 2018-04-15 | 20:00 | 7.9 | 101.3 | 0.5 | S | —— | —— |

表3.2-5（a）  现状监测结果 （单位mg/m3）

| 监测日期 | 采样时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钴 | 铜 | 铅 | 锰 | 铬 | 铊 | 砷 | 镉 | 镍及其化合物 | 锑 | 汞及其化合物 |
| 2018-04-12 | -- | 5×10-6L | 0.0002L | 5×10-4L | 0.0002L | 0.0004L | 0.01L | 5×10-6L | 4×10-6L | 3×10-6L | 3×10-6L | 3×10-6L |
| 2018-04-14 | -- | 5×10-6L | 0.0002L | 5×10-4L | 0.0002L | 0.0004L | 0.01L | 5×10-6L | 4×10-6L | 3×10-6L | 3×10-6L | 3×10-6L |
| 2018-04-15 | -- | 5×10-6L | 0.0002L | 5×10-4L | 0.0002L | 0.0004L | 0.01L | 5×10-6L | 4×10-6L | 3×10-6L | 3×10-6L | 3×10-6L |
| 监测日期 | 采样时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 氨 | 硫化氢 | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-04-12 | 02:00 | 0.023 | 0.06 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08:00 | 0.022 | 0.09 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14:00 | 0.020L | 0.05 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20:00 | 0.020L | 0.05 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-04-14 | 02:00 | 0.023 | 0.06 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08:00 | 0.020L | 0.06 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14:00 | 0.022 | 0.05 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20:00 | 0.020L | 0.06 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-04-15 | 02:00 | 0.023 | 0.06 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08:00 | 0.020L | 0.07 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14:00 | 0.023 | 0.08 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20:00 | 0.021 | 0.05 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-5（b）  现状监测结果

| 采样时间 | 检测项目 | 检测结果（单位： pgTEQ/m3） |
| --- | --- | --- |
| 2018.4.26 | 二噁英 | 3.4×10-2 |

- 3.2.3.5 评价方法

采用占标率法进行评价。计算公式为：

Pi=Ci/Csi×100%

式中：

Pi——I污染物的占标率；

Ci——I污染物的实测浓度，mg/m3；

CSi——I污染物评价标准，mg/m3。

- 3.2.3.6 评价标准

氨、硫化氢、氯化氢执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的空气质量浓度参考限值，具体见表1.3-1。

- 3.2.3.7 评价结果

根据现状监测结果，汞及其化合物、镉、铅、铊及其化合物、锑、砷、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物未检出，不做评价；二噁英没有环境质量标准，留作背景值，不进行现状评价；氯化氢、氨、硫化氢评价结果见表3.2-7。

表3.2-7  评价结果表

| 监测因子 | 监测结果最大值（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率（%） | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 90 | 200 | 45 | -- |
| 硫化氢 | 6 | 10 | 60 | -- |
| 氯化氢 | 23 | 50 | 46 | -- |

由上表可知，特征因子氯化氢、氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的空气质量浓度参考限值要求。

- 3.3 地表水质量现状调查与评价

- 3.3.1 地表水环境质量现状监测

1、监测布点

本次地表水环境质量现状调查数据引用《临朐县化工园环境影响报告书》中对地下水的监测数据。本项目废水排入临朐县第二污水处理厂，经湿地处理后排入弥河。地表水现状监测断面设置情况见表3.3-1和图3.2-1。

表3.3-1  地表水布点位置表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 与项目边界距离 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 弥河、临朐县第二污水处理厂湿地出水口上游500m | NW | 2576 | 了解三污湿地出水口上游水质现状 |
| 2# | 弥河、临朐县第二污水处理厂湿地出水口下游500m | NW | 3100 | 了解三污湿地出水口下游水质现状 |
| 3# | 弥河出境断面 | NW | 5250 | 了解弥河出境断面水质现状 |

2、监测因子

pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯化物、氟化物、六价铬、铜、砷、汞、镉、铅、镍、硫化物、硫酸盐、粪大肠菌群等共19项，同时测量各断面的水温、流量、河宽、河深、流速等水文参数。（比排放标准少铊、锑、钴、锰，应该是因为监测方法，在地表水质量标准中没有）

3、监测时间及频率

淄博同济环境检测有限公司于2018年4月8日~9日上、下午对除各断面各取样一次。

4、监测分析方法

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）推荐方法进行，具体分析方法见表3.3-2。

表3.3-2  地表水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | PHS-3C型酸度计 | 0.01 |
| 2 | CODcr | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 回流装置 | 4.0 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | LRH-150B生化培养箱 | 0.5 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 722型光栅分光光度计 | 0.025 |
| 5 | 总氮 | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ636-2012 | UV-1801 紫外分光光度计 | 0.05 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 722型光栅分光光度计 | 0.01 |
| 7 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04 |
| 8 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB 11896-1989 | 滴定管 | 1.0 |
| 9 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB7484-1987 | PHSJ-4A型PH计 | 0.05 |
| 10 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 722型光栅分光光度计 | 0.004 |
| 11 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.01 |
| 12 | 砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | AFS-8230原子荧光光度计 | 0.0003 |
| 13 | 汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | AFS-8230原子荧光光度计 | 0.00004 |
| 14 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.001 |
| 15 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.01 |
| 16 | 镍 | 原子吸收分光光度法 | GB11912-1989 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.01 |
| 17 | 硫化物 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 722型光栅分光光度计 | 0.005 |
| 18 | 硫酸盐 | 铬酸钡光度法 | HJ/T 342-2007 | 722型光栅分光光度计 | 8.0 |
| 19 | 粪大肠菌群 | 滤膜法 | HJ/T 347-2007 | WP25 台式电热恒温培养箱 | —— |

4、监测结果

监测期间地表水水文情况和地表水监测结果见表3.3-3。

表3.3-3（a）  地表水水文参数一览表（水文参数）

| 检测时间 | 采样地点 | 水温（℃） | 河宽（m） | 河深（m） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.04.08上午 | 1# | 14.7 | 45 | 1.1 | 0.1 |
|  | 2# | 14.2 | 47 | 1.8 | 0.3 |
|  | 3# | 15.3 | 50 | 1.7 | 0.1 |
| 2018.04.08下午 | 1# | 14.8 | 45 | 1.1 | 0.2 |
|  | 2# | 15.2 | 47 | 1.8 | 0.3 |
|  | 3# | 14.4 | 50 | 1.7 | 0.1 |
| 2018.04.09上午 | 1# | 13.6 | 45 | 1.1 | 0.2 |
|  | 2# | 14.5 | 47 | 1.8 | 0.3 |
|  | 3# | 14.2 | 50 | 1.7 | 0.1 |
| 2018.04.09下午 | 1# | 15.1 | 45 | 1.1 | 0.1 |
|  | 2# | 14.2 | 47 | 1.8 | 0.3 |
|  | 3# | 15.2 | 50 | 1.7 | 0.1 |

表3.3-3（b）  地表水现状监测结果一览表

| 检测项目 | · 监测点位 监测时间 | 测定结果(mg/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| pH（无量纲） | 2018.04.08上午 | 7.55 | 7.39 | 7.56 |
|  | 2018.04.08下午 | 7.52 | 7.43 | 7.55 |
|  | 2018.04.09上午 | 7.52 | 7.42 | 7.54 |
|  | 2018.04.09下午 | 7.53 | 7.44 | 7.51 |
| CODcr | 2018.04.08上午 | 28 | 33 | 37 |
|  | 2018.04.08下午 | 30 | 34 | 35 |
|  | 2018.04.09上午 | 29 | 33 | 36 |
|  | 2018.04.09下午 | 30 | 35 | 36 |
| BOD5 | 2018.04.08上午 | 7.9 | 8.6 | 10.8 |
|  | 2018.04.08下午 | 8.7 | 9.6 | 9.6 |
|  | 2018.04.09上午 | 8.2 | 9.4 | 10.2 |
|  | 2018.04.09下午 | 8.5 | 9.5 | 10.1 |
| 氨氮 | 2018.04.08上午 | 0.56 | 0.39 | 0.44 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.54 | 0.4 | 0.44 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.51 | 0.38 | 0.40 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.55 | 0.39 | 0.43 |
| 总氮 | 2018.04.08上午 | 6.27 | 5.75 | 1.67 |
|  | 2018.04.08下午 | 6.05 | 5.31 | 1.35 |
|  | 2018.04.09上午 | 6.31 | 5.84 | 1.8 |
|  | 2018.04.09下午 | 6.11 | 5.68 | 1.72 |
| 总磷 | 2018.04.08上午 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.26 | 0.20 | 0.15 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
| 石油类 | 2018.04.08上午 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 氯化物 | 2018.04.08上午 | 286 | 312 | 276 |
|  | 2018.04.08下午 | 289 | 309 | 280 |
|  | 2018.04.09上午 | 282 | 302 | 274 |
|  | 2018.04.09下午 | 278 | 307 | 277 |
| 氟化物 | 2018.04.08上午 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| 六价铬 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镍 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硫化物 | 2018.04.08上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.08下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09上午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.04.09下午 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硫酸盐 | 2018.04.08上午 | 269 | 270 | 264 |
|  | 2018.04.08下午 | 271 | 275 | 261 |
|  | 2018.04.09上午 | 266 | 277 | 255 |
|  | 2018.04.09下午 | 270 | 284 | 259 |
| 粪大肠菌群 | 2018.04.08上午 | 6600 | 4700 | 5100 |
|  | 2018.04.08下午 | 6700 | 4800 | 5100 |
|  | 2018.04.09上午 | 6400 | 4900 | 5300 |
|  | 2018.04.09下午 | 6600 | 5100 | 5400 |

- 3.3.2 地表水环境质量现状评价

1、评价标准

根据潍坊市水质功能区划，弥河评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中氯化物、镍、硫酸盐无环境质量标准，其余因子环境质量标准详见表1.3-2。

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

1、评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

2、pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd——为评价标准中规定的pH值下限。

3、评价结果

根据现状监测结果，各监测断面六价铬、铜、砷、汞、镉、铅、镍、硫化物均未检出，不做评价；氯化物、硫酸盐无环境质量标准，不做评价；本次评价选取pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、粪大肠菌群作为现状评价因子，评价结果见表3.3-5。

表3.3-5  地表水质量评价结果

| 检测项目 | · 监测点位 监测时间 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| pH（无量纲） | 2018.04.08上午 | 0.28 | 0.20 | 0.28 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.26 | 0.22 | 0.28 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.26 | 0.21 | 0.27 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| CODcr | 2018.04.08上午 | 0.93 | 1.1 | 1.23 |
|  | 2018.04.08下午 | 1 | 1.13 | 1.17 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.97 | 1.1 | 1.2 |
|  | 2018.04.09下午 | 1 | 1.17 | 1.2 |
| BOD5 | 2018.04.08上午 | 1.32 | 1.43 | 1.8 |
|  | 2018.04.08下午 | 1.45 | 1.6 | 1.6 |
|  | 2018.04.09上午 | 1.37 | 1.57 | 1.7 |
|  | 2018.04.09下午 | 1.42 | 1.58 | 1.68 |
| 氨氮 | 2018.04.08上午 | 0.37 | 0.26 | 0.29 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.36 | 0.27 | 0.29 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.37 | 0.26 | 0.29 |
| 总氮 | 2018.04.08上午 | 4.18 | 3.83 | 1.11 |
|  | 2018.04.08下午 | 4.03 | 3.54 | 0.9 |
|  | 2018.04.09上午 | 4.21 | 3.89 | 1.2 |
|  | 2018.04.09下午 | 4.07 | 3.79 | 1.15 |
| 总磷 | 2018.04.08上午 | 0.9 | 0.63 | 0.53 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.87 | 0.67 | 0.5 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.9 | 0.63 | 0.53 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.93 | 0.63 | 0.57 |
| 石油类 | 2018.04.08上午 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.1 | 0.08 | 0.06 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
| 氟化物 | 2018.04.08上午 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 总大肠菌群 | 2018.04.08上午 | 0.33 | 0.235 | 0.255 |
|  | 2018.04.08下午 | 0.335 | 0.24 | 0.255 |
|  | 2018.04.09上午 | 0.32 | 0.245 | 0.265 |
|  | 2018.04.09下午 | 0.33 | 0.255 | 0.27 |

由上表可知，各监测断面pH、氨氮、总磷、石油类、氟化物单因子标准指数均小于1，没有超标。二污湿地下游断面和弥河出境断面CODcr以及三个断面的BOD5和总氮出现超标，水质超标主要由于弥河受到沿线生活面源及农业面源影响。

针对潍坊市部分水体达不到相应的水功能区划要求的现状，潍坊市人民政府发布了《潍坊市2018年水生态环境综合整治工作实施方案》。《方案》围绕强化城镇生活污染治理、狠抓工业污染防治、加强面源污染防治、保障饮用水水质安全、开展地下水污染防控、加强近岸海域水污染防治6大方面23项主要任务发力，努力实现2018年白浪河、虞河、弥河、潍河等市控及以上重点河流水质全面消除劣Ⅴ类水体，达到年度控制目标要求；峡山水库、白浪河水库等县级及以上集中式饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准要求；地下水及近岸海域水质保持稳定并逐步改善等目标，进一步解决水环境突出问题，改善水环境质量，为新旧动能转换重大工程和“四个城市”建设提供良好生态保障。

- 3.4 地下水环境质量现状监测与评价

- 3.4.1 地下水环境质量现状监测

1、监测布点

本次地下水环境质量现状调查数据引用《临朐县化工园环境影响报告书》中对地下水的监测数据。根据地下水流向，在厂址周围共引用6个监测点（其中3个为水位监测点），监测布点见表3.4-1和图3.4-1。

表3.4-1  地下水布点位置表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 与项目边界距离 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 南李家山村 | SE | 560 | 了解厂址地下水上游水质 |
| 2# | 北李家山村 | E | 380 | 了解厂址附近地下水水质 |
| 3# | 安家庄村 | N | 2170 | 了解厂址地下水下游水质 |
| 4# | 董家沟村 | W | 1310 | 了解附近地下水水位 |
| 5# | 宝龙达厂区 | SE | 1440 | 了解附近地下水水位 |
| 6# | 河南村 | NE | 2070 | 了解附近地下水水位 |

2、监测因子

pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰、铜、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、铊，共19项。（比排放标准少锑、钴，应该是因为没有监测方案，地下水质量标准中没有）

3、监测时间及频率

淄博同济环境检测有限公司于2018年4月9日对pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰、铜、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍监测，监测一天，取样一次。青岛京诚检测科技有限公司于 2018 年 4 月 14 日~15 日对铊进行监测，各监测点监测一天，取样一次。

4、监测分析方法

依据《地下水质量标准》（GB14848-1993）和《地下水环境检测技术规范》（HJ/T164-2004）推荐方法进行，分析方法见表3.4-2。

表3.4-2  地下水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | PHS-3C型酸度计 | 0.01 |
| 2 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 滴定管 | 1.0 |
| 3 | 溶解性总固体 | 恒重称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 电子分析天平 | 10 |
| 4 | 硫酸盐 | 铬酸钡光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 722型光栅分光光度计 | 5.0 |
| 5 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 5750.5-2006 | 滴定管 | 1.0 |
| 6 | 锰 | / | / | / | / |
| 7 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.002 |
| 8 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 722型光栅分光光度计 | 0.02 |
| 9 | 硫化物 | N，N-二乙基对苯二胺分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 722型光栅分光光度计 | 0.02 |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 722型光栅分光光度计 | 0.001 |
| 11 | 硝酸盐氮 | 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | 722型光栅分光光度计 | 0.02 |
| 12 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T5750.5 -2006 | PHSJ-4A型PH计 | 0.4 |
| 13 | 汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | AFS-8230原子荧光光度计 | 0.00004 |
| 14 | 砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | AFS-8230原子荧光光度计 | 0.0003 |
| 15 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.0001 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 722型光栅分光光度计 | 0.004 |
| 17 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.002 |
| 18 | 镍 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | WFX-130A原子吸收分光光度计 | 0.005 |
| 19 | 铊 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006（1.4） | 电感耦合等离子体发射光谱仪BJT-YQ-254 | 0.040mg/L |

4、监测结果

监测结果见表3.4-3。

表3.4-3（a）  地下水水文参数一览表（水文参数）

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 水温（℃） | 井深（m） | 地下水埋深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-04-14 | 1#南李家山村 | 09:10 | 14.2 | 108.00 | 35.00 | 70.00 |
| 2018-04-14 | 2#北李家山村 | 09:40 | 13.8 | 105.00 | 34.00 | 66.00 |
| 2018-04-16 | 3#安家庄 | 09:00 | 14.2 | 100.00 | 58.00 | 17.00 |
| 2018-04-15 | 4#董家沟村 | 09:20 | 14.0 | 25.00 | 12.00 | 91.00 |
| 2018-04-16 | 5#宝龙达厂区 | 11:20 | 13.4 | 100.00 | 80.00 | 66.00 |
| 2018-04-16 | 6#河南村 | 09:30 | 14.2 | 120.00 | 7.00 | 75.00 |

表3.4-3（b）  地下水现状监测结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测点位 检测时间 | 测定结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |  |
| 1 | pH（无量纲） | 2018.04.09 | 7.38 | 7.87 | 7.22 |  |
| 2 | 总硬度 | 2018.04.09 | 381 | 616 | 545 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | 2018.04.09 | 1206 | 1204 | 1097 |  |
| 4 | 硫酸盐 | 2018.04.09 | 324 | 156 | 111 |  |
| 5 | 氯化物 | 2018.04.09 | 212 | 130 | 99 |  |
| 6 | 锰 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 7 | 铜 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |
| 8 | 氨氮 | 2018.04.09 | 0.10 | 0.14 | 0.07 |  |
| 9 | 硫化物 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 10 | 亚硝酸盐 | 2018.04.09 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |
| 11 | 硝酸盐 | 2018.04.09 | 6.21 | 3.61 | 3.08 |  |
| 12 | 氟化物 | 2018.04.09 | 0.87 | 0.60 | 1.06 |  |
| 13 | 汞 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 14 | 砷 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 15 | 镉 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 16 | 六价铬 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 0.008 |  |
| 17 | 铅 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 18 | 镍 | 2018.04.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 19 | 铊 | 2018.04.14~16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |

- 3.4.2 地下水环境质量现状评价

1、评价标准

本次评价地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准，详见表3.4-4。

表3.4-4  地下水评价标准（单位：mg/L、pH无量纲）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 | GB/T14848-2017 Ⅲ类水质标准 |
| 2 | 总硬度 | 450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 5 | 氯化物 | 250 |  |
| 6 | 锰 | 0.1 |  |
| 7 | 铜 | 1.0 |  |
| 8 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 9 | 硫化物 | 0.02 |  |
| 10 | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |
| 11 | 硝酸盐 | 20 |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0 |  |
| 13 | 汞 | 0.001 |  |
| 14 | 砷 | 0.01 |  |
| 15 | 镉 | 0.005 |  |
| 16 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 17 | 铅 | 0.01 |  |
| 18 | 镍 | 0.02 |  |
| 19 | 铊 | 0.0001 |  |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

1、评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

2、pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd——为评价标准中规定的pH值下限。

3、评价结果

据现状监测结果及评价标准，本项目仅对检出因子作评价，结果见表3.4-5。

表3.4-5  地下水质量评价结果

| 检验项目 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| pH值 | 0.25 | 0.58 | 0.15 |
| 总硬度 | 0.85 | 1.37 | 1.21 |
| 溶解性总固体 | 1.21 | 1.20 | 1.10 |
| 硫酸盐 | 1.30 | 0.62 | 0.44 |
| 氯化物 | 0.85 | 0.52 | 0.40 |
| 氨氮 | 0.20 | 0.28 | 0.14 |
| 亚硝酸盐 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 硝酸盐 | 0.31 | 0.18 | 0.15 |
| 氟化物 | 0.87 | 0.60 | 1.06 |
| 六价铬 | -- | -- | 0.16 |

由上表可知，各监测断面锰、铜、硫化物、汞、砷、镉、铅、镍、铊未检出，pH、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬单因子标准指数均小于1，没有超标现象；总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物在部分点位超标，可能是可能是区域的水文地质条件导致的。监测点位现状使用功能为非饮用生活水，评价区内浅层地下水水质对用水水质影响不大。

- 3.5 声环境质量现状监测与评价

- 3.5.1 声环境质量现状监测

1、监测布点

根据项目厂区噪声源分布、厂区周围环境特点及厂区总平面布置，根据监测布点规范要求，围绕厂界布设4个监测点，详见表3.5-1和图3.5-1。

表3.5-1噪声现状监测结果

| 监测点位 | 位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1#东厂界 | / | 了解项目东厂界噪声现状 |
| 2#南厂界 | / | 了解项目南厂界噪声现状 |
| 3#西厂界 | / | 了解项目西厂界噪声现状 |
| 4#北厂界 | / | 了解项目北厂界噪声现状 |

2、监测时间及频率

本次环评委托山东豌豆检测服务有限公司于2019年8月28日进行了现状监测，监测一天，昼夜各一次。

3、监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行，统计等效连续A声级。

4、监测结果

噪声现状监测结果见表3.5-2。

表3.5-2噪声现状监测结果

| 检测时段 |  | 检测结果Leq〔dB（A）〕 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2019.06.22 | 1#东厂界 | 53 | 41 |
|  | 2#南厂界 | 56 | 43 |
|  | 3#西厂界 | 54 | 43 |
|  | 4#北厂界 | 54 | 40 |

- 3.5.2 声环境质量现状评价

1、评价标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

2、评价方法

采用监测值与标准值比较的方法进行评价，噪声超标程度采用超标值表示，计算公式为：

P=Leq−Lb

式中：

P——超标值，dB（A）；

Leq——测点等效声级，dB（A）；

Lb——噪声评价标准，dB（A）。

3、评价结果

噪声现状评价结果见表3.5-3。

表3.5-3噪声现状评价结果

| 监测点位 | P值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1#东厂界 | -7 | -9 |
| 2#南厂界 | -4 | -7 |
| 3#西厂界 | -6 | -7 |
| 4#北厂界 | -6 | -10 |

由表3.5-3可以看出，项目厂区厂界监测点位环境及敏感点噪声均不超标，因此，本项目声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。

- 3.6 土壤环境质量现状监测与评价

- 3.6.1 土壤环境质量现状监测

1、监测布点

在厂区内未受人为污染或相对未受污染的区域布设3个表层样点，鉴于本项目涉及大气沉降影响，项目在厂址主导风上下风向各设置一个表层样点，作为项目改扩建完成后的背景浓度。具体位置见表3.6-1、图3.5-1。

表1  土壤环境现状监测布点位置表

| 监测点位 | 位置 | 布点类型 | 监测项目 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 生产车间南 | 表层样0~0.2m | 基本因子+特征因子 | 了解评价范围内土壤环境现状 |
| 2# | 废气处理设施附近 | 表层样0~0.2m | 特征因子 |  |
| 3# | 污水处理站附近 | 表层样0~0.2m | 特征因子 |  |
| 4# | 厂址南40米 | 表层样0~0.2m | 特征因子 | 了解主导风上风向土壤环境现状 |
| 5# | 厂址北150米 | 表层样0~0.2m | 特征因子 | 了解主导风下风向土壤环境现状 |

2、监测项目

基本因子：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷 、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1，1,2-四氯乙烷 、1,1，2,2-四氯乙烷 、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷 、1,1,2-三氯乙烷 、三氯乙烯 、1,2,3-三氯丙烷 、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘 、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘 、萘、石油烃（C10-C40）共40项。

特征因子：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、铊、锰、二噁英类（总毒性当量）共14项。

3、监测时间及频次

在0~0.2米取表层样，进行一次监测。

4、监测方法

监测按照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中有关规定进行；项目分析方法和检出限见表3.6-1。

表3.6-1土壤监测方法一览表

| 项目名称 | 标准分析方法 | 主要仪器设备 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | GB/T22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 | 原子荧光分光光度计 | mg/kg | 0.01 |
| 铬（六价） | EPA 3060A(Rev1)-1996 六价铬的测定 碱消解 分光光度法 | 紫外分光光度计 | mg/kg | 0.5 |
| 镉 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | mg/kg | 0.01 |
| 铜 | GB/T 17138-1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度计 | mg/kg | 1 |
| 铅 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | mg/kg | 0.1 |
| 汞 | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 | 原子荧光分光光度计 | mg/kg | 0.002 |
| 镍 | GB/T 17139-1997 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度计 | mg/kg | 5 |
| 四氯化碳 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪 | ug/kg | 1.3 |
| 氯仿 |  |  | ug/kg | 1.1 |
| 氯甲烷 |  |  | ug/kg | 1 |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  | ug/kg | 1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | ug/kg | 1 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | ug/kg | 1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | ug/kg | 1.4 |
| 二氯甲烷 |  |  | ug/kg | 1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  | ug/kg | 1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 四氯乙烯 |  |  | ug/kg | 1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | ug/kg | 1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 三氯乙烯 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 氯乙烯 |  |  | ug/kg | 1 |
| 苯 |  |  | ug/kg | 1.9 |
| 氯苯 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 1,2-二氯苯 |  |  | ug/kg | 1.5 |
| 1,4-二氯苯 |  |  | ug/kg | 1.5 |
| 乙苯 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 苯乙烯 |  |  | ug/kg | 1.1 |
| 甲苯 |  |  | ug/kg | 1.3 |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 邻二甲苯 |  |  | ug/kg | 1.2 |
| 苯胺 | USEPA 8270E(Rev.6)-2018 Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry | 气相色谱-质谱联用仪 | mg/kg | 0.1 |
| 2-氯酚 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | mg/kg | 0.06 |
| 硝基苯 |  |  | mg/kg | 0.09 |
| 苯并[a]蒽 |  |  | mg/kg | 0.1 |
| 苯并[a]芘 |  |  | mg/kg | 0.1 |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  | mg/kg | 0.1 |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  | mg/kg | 0.1 |
| 䓛 |  |  | mg/kg | 0.1 |
| 二苯并[a，h]蒽 |  |  | mg/kg | 0.1 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | mg/kg | 0.1 |
| 萘 |  |  | mg/kg | 0.09 |
| pH值 | HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法 | 离子计 | —— | —— |
| 锑 | HJ 680-2013土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | 原子荧光分光光度计 | mg/kg | 0.01 |
| 铍 | 9>：HJ 737-2015 土壤和沉积物铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | mg/kg | 0.03 |
| 钴 | USEPA 6010D(Rev.5)-2018 Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | mg/kg | 0.4 |
| 铊 |  |  | mg/kg | 0.2 |
| 锰 |  |  | mg/kg | 0.2 |
| 二噁英类（总毒性当量） |  |  |  |  |

5、监测结果

监测结果见表3.6-2。

表3.6-2土壤监测结果

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 1#生产车间南 | 2#废气处理设施附近 | 3#污水处理站附近 | 4#厂址南40米 | 5#厂址北150米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 8.18 | 8.14 | 8.05 | 9.34 | 9.45 |
| 2 | 砷 | mg/kg | 10.5 | 10.4 | 15.5 | 9.42 | 9.85 |
| 3 | 镉 | mg/kg | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 铬(六价) | mg/kg | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 26 | 27 | 53 | 23 | 25 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 11 | 10.4 | 10.2 | 12.2 | 11.3 |
| 7 | 汞 | mg/kg | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.049 | 0.05 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 19 | 19 | 16 | 15 | 16 |
| 9 | 锑 | mg/kg | 0.88 | 0.83 | 0.95 | 0.88 | 0.98 |
| 10 | 铍 | mg/kg | 4.26 | 3.59 | 3.33 | 3.61 | 3.46 |
| 11 | 钴 | mg/kg | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 10.9 |
| 12 | 铊 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 13 | 锰 | mg/kg | 648 | 667 | 560 | 575 | 643 |
| 14 | 四氯化碳 | ug/kg | - | - | - | - | <1.3 |
| 15 | 氯仿 | ug/kg | - | - | - | - | <1.1 |
| 16 | 氯甲烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1 |
| 17 | 1,1-二氯乙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 18 | 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.3 |
| 19 | 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | - | - | - | - | <1 |
| 20 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.3 |
| 21 | 反-1,2-二氯乙烯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.4 |
| 22 | 二氯甲烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.5 |
| 23 | 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.1 |
| 24 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 25 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 26 | 四氯乙烯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.4 |
| 27 | 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.3 |
| 28 | 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 29 | 三氯乙烯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 30 | 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 31 | 氯乙烯 | ug/kg | - | - | - | - | <1 |
| 32 | 苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.9 |
| 33 | 氯苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 34 | 1,2-二氯苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.5 |
| 35 | 1,4-二氯苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.5 |
| 36 | 乙苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 37 | 苯乙烯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.1 |
| 38 | 甲苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.3 |
| 39 | 间二甲苯+对二甲苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 40 | 邻二甲苯 | ug/kg | - | - | - | - | <1.2 |
| 41 | 硝基苯 | mg/kg | - | - | - | - | <0.09 |
| 42 | 苯胺 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 43 | 2-氯酚 | mg/kg | - | - | - | - | <0.06 |
| 44 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 45 | 苯并[a]芘 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 46 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 47 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 48 | 䓛 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 49 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 50 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | - | - | - | - | <0.1 |
| 51 | 萘 | mg/kg | - | - | - | - | <0.09 |
| 52 | 二恶英类（总毒性当量） | mg/kg | - | - | - | - | <4×10-5 |

- 3.6.2 土壤环境质量现状评价

1、评价因子和评价标准

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）第二类用地筛选值标准，具体标准值见表3.6-3。

表3.6-3  土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地 |
| 2 | 镉 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 70 |  |
| 46 | 锑 | 180 |  |
| 47 | 铍 | 29 |  |
| 48 | 钴 | 70 |  |
| 49 | 铊 |  |  |
| 50 | 锰 |  |  |
| 51 | 二恶英类（总毒性当量） | 4×10-5 |  |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价。

计算公式为：Si=Ci/CSi

式中：

Si——I污染物的单因子指数；

Ci——I污染物的实测浓度，mg/m3；

CSi——I污染物评价标准，mg/m3。

3、评价结果

pH值留作背景值，不进行评价，其他未检出的因子不做评价，铊、锰没有环境质量标准不做评价。土壤环境现状评价结果见表3.6-4。

表3.6-4土壤环境质量评价结果

| 项目名称 | 单位 | 1#生产车间南 | 2#废气处理设施附近 | 3#污水处理站附近 | 4#厂址南40米 | 5#厂址北150米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/kg | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.16 |
| 镉 | mg/kg | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 |
| 铜 | mg/kg | 0.0014 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0013 | 0.0014 |
| 铅 | mg/kg | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.014 |
| 汞 | mg/kg | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 |
| 镍 | mg/kg | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.018 |
| 锑 | mg/kg | 0.0049 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0054 |
| 铍 | mg/kg | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 钴 | mg/kg | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 二噁英 |  |  |  |  |  |  |

根据评价结果，评价区域内监测点的各项土壤监测指标均未超标，未超过相应土壤污染风险管控标准的风险筛选值，土壤环境质量状况良好	。

- 第4章 环境影响预测与评价

- 4.1 大气环境影响预测与评价

- 4.1.1 地面气象资料调统计分析

临朐气象站位于118°33′E，36°30′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与拟建项目周围基本一致，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。临朐近20年（1997～2016年）年最大风速为13.6m/s（2005年）,极端最高气温和极端最低气温分别为40.5℃（2009年）和-19.2℃（1997年），年最大降水量为873.5mm（2003年）；近20年其它主要气候统计资料见表4.1-1，临朐近20年各风向频率见表4.1-2，图4.1-1为临朐近20年风向频率玫瑰图。

表4.1-1  临朐气象站近20年（1997～2016年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| 平均气温(℃) | -2.3 | 1.4 | 7.2 | 14.0 | 19.9 | 24.5 | 26.4 | 25.0 | 20.6 | 14.9 | 6.7 | 0.4 | 13.2 |
| 平均相对湿度(%) | 59 | 56 | 51 | 54 | 72 | 62 | 76 | 80 | 75 | 67 | 62 | 60 | 64 |
| 降水量(mm) | 6.6 | 12.7 | 16.4 | 29.7 | 57.6 | 77.1 | 135.8 | 151.7 | 56.5 | 28.1 | 16.1 | 8.5 | 596.7 |
| 日照时数(h) | 156.2 | 160.5 | 209.1 | 232.7 | 256.2 | 222.7 | 187.6 | 186.7 | 190.5 | 192.8 | 175.2 | 163.0 | 2333.1 |

表4.1-2 临朐气象站近20年（1997～2016年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 7.0 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 5.8 | 8.6 | 12.5 | 9.6 | 6.5 | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 3.7 | 5.0 | 15.5 |
| 春季 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 6.6 | 9.4 | 15.3 | 11.8 | 7.2 | 2.6 | 1.8 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 9.8 |
| 夏季 | 5.9 | 5.8 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 3.9 | 9.8 | 12.0 | 13.9 | 10.5 | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 13.8 |
| 秋季 | 7.9 | 6.3 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 7.1 | 10.0 | 8.8 | 7.6 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 20.8 |
| 冬季 | 7.6 | 7.8 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 6.0 | 10.6 | 7.1 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 17.8 |

图4.1-1  临朐近20年（1997～2016年）风向频率玫瑰图

- 4.1.2 评价等级及范围确定

1、环境影响识别与评价因子筛选

根据导则要求对本项目大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，本项目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，本次选取SO2、NO2、PM10、CO、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs为评价因子。

- 评价标准的确定

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs评价标准见表4.1-3。

表4.1-3  评价因子评价标准一览表

| 编号 | 污染因子 | 取值时间 | 浓度限值(ug/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 2 | NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | PM10 | 1小时平均 | 450 |  |
| 4 | CO | 1小时平均 | 10000 |  |
| 5 | 氨 | 1小时平均 | 200 |  |
| 6 | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | （HJ2.2-2018）附录D |
| 7 | 氯化氢 | 1小时平均 | 50 |  |
| 8 | VOCs | 1小时平均 | 2000 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

3、评价等级判定

1）参数选取

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的AERSCREEN估算软件对项目污染物的排放进行估算，估算时考虑地形参数。

参照HJ2.2-2018附录C，本次评价选取的估算模型参数见表4.1-4。

表4.1-4 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | - |
|  | 人口数（城市选项时） | 34000 | - |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.5 | 近20年气象资料统计 |
| 最低环境温度/℃ |  | -19.2 |  |
| 土地利用条件 |  | 草地 | 3km半径范围内土地利用状况 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 报告书项目，根据导则要求考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | SRTM DEM UTM 90m分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 | 污染源附近3km范围内无大型水体 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

2）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录A推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

根据相关参数，采用AERSCREEN估算软件进行计算，项目模式计算结果见表4.1-5。

表4.1-5 估算模式计算结果表（补充面源的）

| 污染源 | 主要大气污染物 | 最大地面浓度µg/m3 | 最大地面浓度出现距离（m） | D10%最远距离(m) | 标准值（µg/m3） | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | NH3 | 2.473 | 68 | 0 | 200 | 1.23650E+000 |
|  | H2S | 0.006431 |  | 0 | 10 | 6.43096E-002 |
| P2 | SO2 | 0.052239 | 211 | 0 | 500 | 1.04478E-002 |
|  | NO2 | 2.1381 |  | 0 | 200 | 1.06905E+000 |
|  | PM10 | 0.891947 |  | 0 | 450 | 1.98210E-001 |
|  | NH3 | 0.291439 |  | 0 | 200 | 1.45720E-001 |
|  | H2S | 0.001134 |  | 0 | 10 | 1.13414E-002 |
|  | HCl | 0.025089 |  | 0 | 50 | 5.01770E-002 |
|  | VOC | 9.23118 |  | 0 | 2000 | 4.61559E-001 |
| P3 | SO2 | 4.2827 | 187 | 0 | 500 | 8.56540E-001 |
|  | NO2 | 12.584 |  | 0 | 200 | 6.29200E+000 |
|  | PM10 | 0.006375 |  | 0 | 450 | 1.41672E-003 |
|  | CO | 7.75749 |  | 0 | 10000 | 7.75749E-002 |
|  | HCl | 0.301978 |  | 0 | 50 | 6.03956E-001 |
| P4 | PM10 | 3.6249 | 104 | 0 | 450 | 8.05533E-001 |
| P5 | PM10 | 20.502 | 68 | 0 | 450 | 4.55600E+000 |
| P6 | PM10 | 0.021077 | 68 | 0 | 450 | 4.68378E-003 |
| P7 | PM10 | 0.021077 | 68 | 0 | 450 | 4.68378E-003 |
| P8 | NH3 | 0.92923 | 68 | 0 | 200 | 4.64615E-001 |
|  | H2S | 0.002338 |  | 0 | 10 | 2.33769E-002 |
| P9 | NH3 | 0.15218 | 68 | 0 | 200 | 7.60900E-002 |
|  | H2S | 0.00041 |  | 0 | 10 | 4.09716E-003 |

本项目废气P值中的最大者为1%＜PNO2=6.292%＜10%，根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为二级评价。

4、评价基准年筛选

依据环境空气质量现状、气象数据情况，本次评价选择2018年为评价基准年，取得了2018年地面气象站逐时气象数据、环境空气例行监测点各项基本污染物的逐日监测数据。

5、评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.4评价范围确定”中的相关规定，本项目评价范围确定为以项目厂址为中心区域，边长2.5km的矩形区域。

6、环境空气保护目标调查

评价范围内环境空气保护目标见表4.1-6。

表4.1-6 主要环境空气保护目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对厂址边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董家沟村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 1255 |
| 北市村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 2354 |
| 石楼村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2331 |
| 关家庄村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2890 |
| 黄家庄 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 3065 |
| 闵家村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2924 |
| 安家庄村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1982 |
| 秦家庄 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2084 |
| 卜家庄村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2507 |
| 十字路村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2186 |
| 河南村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 1965 |
| 桃园村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2243 |
| 龙南村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 2510 |
| 张家沟村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1670 |
| 荻子涧村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2622 |
| 南亭子村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 3050 |
| 大刘村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2409 |
| 东南岭村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2408 |
| 东南河村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2172 |
| 东觉庙村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2103 |
| 三觉庙村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2438 |
| 东市村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 2205 |

- 4.1.3污染源调查

本项目点源正常排放工况参数见表4.1-7；面源正常排放工况参数见表4.1-8。

表4.1-7 本项目点源（正常工况）参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度 | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | /m |  |  |  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCl | CO | 汞及其化合物 | 镉、铊及其化合物 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 二噁英类 | 氨 | 硫化氢 | VOCs |
| P1 | 641414 | 4049141 | 145 | 15 | 0.5 | 18.40 | 25 | 7920 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0053 | 0.00001 |  |
| P2 | 641363 | 4049151 | 149 | 45 | 1.3 | 25.13 | 50 | 7920 | 正常 | 0.328 | 0.019 | 0.785 | 0.0092 |  |  |  |  |  | 0.107 | 0.0004 | 3.391 |
| P3 | 641307 | 4049137 | 148 | 45 | 0.7 | 18.78 | 100 | 7920 | 正常 | 0.002 | 1.15 | 3.38 | 0.081 | 2.08 | 0.0002 | 0.00008 | 0.05 | 0.00090 mg/h |  |  |  |
| P4 | 641405 | 4049096 | 141 | 15 | 0.4 | 13.27 | 25 | 7920 | 正常 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 | 641364 | 4049088 | 143 | 15 | 0.5 | 14.15 | 25 | 7920 | 正常 | 0.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 | 641379 | 4049087 | 142 | 15 | 0.1 | 17.69 | 25 | 7920 | 正常 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 | 641316 | 4049139 | 148 | 15 | 0.1 | 17.69 | 25 | 7920 | 正常 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 | 641309 | 4049101 | 141 | 15 | 0.6 | 14.74 | 25 | 7920 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0033 | 0.00001 |  |
| P9 | 641339 | 4049154 | 148 | 15 | 0.1 | 17.69 | 25 | 7920 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00033 | 0.000001 |  |

表4.1-8  本项目面源（正常工况）参数表

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度 /m | 面源宽度/m | 与正北方向夹角(°) | 面源有效高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1#卸车间 | 641329 | 4049130 | 147 | 265 | 105 | 6.4 | 3.2 | 7920 | 正常工况 | 0.0023 | 0.000006 |

- 4.1.4污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量详见表4.1-9~4.1-11。

表4.1-9  大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m³） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |
| P3 | 颗粒物 | 0.066 | 0.002 | 0.014 |
|  | SO2 | 44.24 | 1.15 | 9.109 |
|  | NOx | 129.99 | 3.38 | 26.767 |
|  | HCl | 3.12 | 0.081 | 0.642 |
|  | CO | 80.13 | 2.08 | 16.5 |
|  | 汞及其化合物 | 0.0060 | 0.0002 | 0.0012 |
|  | 镉、铊及其化合物 | 0.0033 | 0.00008 | 0.00067 |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 1.87 | 0.05 | 0.385 |
|  | 二噁英类 | 0.015 ng/m³ | 0.00090 mg/h | 0.0071 g/a |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 |  |  | 0.014 |
|  | SO2 |  |  | 9.109 |
|  | NOx |  |  | 26.767 |
|  | HCl |  |  | 0.642 |
|  | CO |  |  | 16.5 |
|  | 汞及其化合物 |  |  | 0.0012 |
|  | 镉、铊及其化合物 |  |  | 0.00067 |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  |  | 0.385 |
|  | 二噁英类 |  |  | 0.0071 g/a |
| 一般排放口 |  |  |  |  |
| P1 | 氨 | 0.41 | 0.0053 | 0.0423 |
|  | 硫化氢 | 0.00107 | 0.00001 | 0.00011 |
| P2 | 颗粒物 | 2.73 | 0.328 | 2.595 |
|  | 氨 | 0.89 | 0.107 | 0.848 |
|  | 硫化氢 | 0.003 | 0.0004 | 0.0033 |
|  | 氯化氢 | 0.077 | 0.0092 | 0.073 |
|  | 二氧化硫 | 0.16 | 0.019 | 0.152 |
|  | 氮氧化物 | 6.54 | 0.785 | 6.22 |
|  | VOCs | 28.26 | 3.391 | 26.86 |
| P4 | 颗粒物 | 2.60 | 0.016 | 0.124 |
| P5 | 颗粒物 | 4.43 | 0.044 | 0.351 |
| P6 | 颗粒物 | 0.091 | 0.00005 | 0.00036 |
| P7 | 颗粒物 | 0.091 | 0.00005 | 0.00036 |
| P8 | 氨 | 0.22 | 0.0033 | 0.0159 |
|  | 硫化氢 | 0.0006 | 0.00001 | 0.00004 |
| P9 | 氨 | 0.66 | 0.00033 | 0.0026 |
|  | 硫化氢 | 0.002 | 0.000001 | 0.000007 |
| 一般排放口合计 | 氨 |  |  | 0.9088 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.003457 |
|  | 颗粒物 |  |  | 3.07072 |
|  | 氯化氢 |  |  | 0.073 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 0.152 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 6.22 |
|  | VOCs |  |  | 26.86 |
| 有组织排放合计 |  |  |  |  |
| 有组织排放合计 | 颗粒物 |  |  | 3.08472 |
|  | SO2 |  |  | 9.261 |
|  | NOx |  |  | 32.987 |
|  | HCl |  |  | 0.715 |
|  | CO |  |  | 16.5 |
|  | 汞及其化合物 |  |  | 0.0012 |
|  | 镉、铊及其化合物 |  |  | 0.00067 |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  |  | 0.385 |
|  | 二噁英类 |  |  | 0.0071 g/a |
|  | 氨 |  |  | 0.9088 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.003457 |
|  | VOCs |  |  | 26.86 |

4.1-10  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/mg/m3 |  |
| 1 | 1#卸车间 | NH3 | 密闭、喷洒生物除臭剂、加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 | 1.5 | 0.0015 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.000004 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  |  | 0.0015 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.000004 |

表4.1-11  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 3.08472 |
| 2 | SO2 | 9.261 |
| 3 | NOx | 32.987 |
| 4 | HCl | 0.715 |
| 5 | CO | 16.5 |
| 6 | 汞及其化合物 | 0.0012 |
| 7 | 镉、铊及其化合物 | 0.00067 |
| 8 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.385 |
| 9 | 二噁英类 | 0.0071 g/a |
| 10 | 氨 | 0.9103 |
| 11 | 硫化氢 | 0.003461 |
| 12 | VOCs | 26.86 |

- 4.1.5 建设项目大气环境影响评价自查

建设项目大气环境影响评价自查表见表4.1-12。

表4.1-12  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NOx、CO） 其他污染物（HCl、重金属（汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、二噁英类、氨、硫化氢、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度、氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（9.261）t/a |  |  |  | NOx：（32.987）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（3.08472）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（26.86）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2 地表水环境影响分析

- 4.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评估

因此项目采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行。

1、水质

本项目废水主要为脱酸废水、水膜除尘废水、碱喷淋废水、湿电除尘废水和生活污水等。废水COD和氨氮浓度较高，且含有较多悬浮物，根据废水水质特点，本项目污水站处理工艺以生化处理为主，采用“水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR”的处理工艺。污水站对COD的去除效率≥90%，对氨氮的去除效率≥88%。污水站出水水质COD≤450mg/L，氨氮≤40mg/L。出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级要求。

从水质上讲，本项目废水的处理设施是可行的。

2、水量

本项目污水处理站设计处理规模为100m3/d，根据水平衡，项目废水量为30465 t/d，设计水量可行。

厂区污水处理站调节池尺寸为6m×10m×3.5m，容积为210m3。事故池容积为300 m3。可以满足事故状态下的废水暂存需要。

从水量上讲，本项目废水的处理设施是可行的。

综上，项目采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行。

- 4.2.2 依托污水处理设施的可行性评价

1、污水管网敷设情况

本项目至临朐县第二污水处理厂已敷设污水管网，厂区废水经厂区污水站处理后进入临朐县第二污水处理厂处理可行。

2、临朐县第二污水处理厂概况

临朐县第二污水处理厂主要承担临朐县东城区生活污水和工业废水的处理任务，设计处理规模10万m3/d，设计进水水质为：CODcr≤500mg/L、NH3-N≤45mg/L，采用“预处理+两级中和絮凝沉淀+A2O工艺+絮凝沉淀+转盘滤池+紫外线消毒处理”工艺，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准后，排入人工湿地深度处理后外排弥河。临朐县第二污水处理厂工艺流程详见图5.3-1。

图5.3-1 临朐县第二污水处理厂工艺流程图

临朐县第二污水处理厂近一年达标情况见表5.3-1。

表5.3-1  临朐县第二污水处理厂近期监测数据

| 时间 | 监测平均值 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量浓度(mg/L) | 氨氮浓度(mg/L) | 化学需氧量浓度(mg/L) | 氨氮浓度(mg/L) |
| 2018-12 | 30.3 | 0.3 | 50 | 5 |
| 2019-1 | 33.5 | 0.7 |  |  |
| 2019-2 | 20.4 | 0.4 |  |  |
| 2019-3 | 25.4 | 0.2 |  |  |
| 2019-4 | 30 | 1.2 |  |  |
| 2019-5 | 29.3 | 0.6 |  |  |
| 2019-6 | 25 | 1.7 |  |  |
| 2019-7 | 17.9 | 0.9 |  |  |
| 2019-8 | 24.6 | 0.6 |  |  |
| 2019-9 | 23.6 | 0.2 |  |  |
| 2019-10 | 25 | 1.2 |  |  |
| 2019-11 | 32 | 0.7 |  |  |

由上表可以看出，临朐县第二污水处理厂出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准，项目依托的污水处理设施能够稳定达标排放。

3、临朐县第二污水处理厂运行负荷

目前临朐县第二污水处理厂实际运行规模已接近设计规模，本项目废水量为92.3m³/d，在临朐县第二污水处理厂容纳范围内。

- 4.2.3水环境影响评价结论

本项目废水经厂区污水站处理后能够达标排放。处理后的废水能够通过管网输送至临朐县第二污水处理厂进行处理，该污水厂目前的处理能力能够接纳本项目废水。根据该污水厂近期监测结果，处理后的废水能够稳定达标排放。临朐县第二污水处理厂排放标准能够涵盖建设项目排放的特征污染物。因此本项目对地表水环境影响可以接受。

- 4.2.4 建设项目地表水环境影响评价自查

建设项目地表水环境影响评价自查表见表4.2-1。

表4.2-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 R；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、氯化物、氟化物、六价铬、铜、砷、汞、镉、铅、镍、硫化物、硫酸盐） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（3.3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 R；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 R 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 R 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 R 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 R |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 R 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 R |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 R |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3 地下水环境影响预测与评价

- 4.3.1 地下水环境影响途径识别

- 4.3.1.1 可能造成地下水污染的装置和设施

本项目可能造成地下水污染的装置主要为污水处理站、污泥暂存间、污泥池、污泥压滤间、生产车间、危废库、污水管道、地沟等。具体情况见表4.3-1。

表4.3-1  可能造成地下水污染的装置和设施

| 序号 | 设施名称 | 位置 | 规模 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 厂区西部 | 共1座，占地总面积336m2 | 基础池壁防渗 |
| 2 | 污泥暂存间 | 厂区东部、西部 | 共2座，占地面积13272m2 | 基础池壁防渗 |
| 3 | 污泥池、污泥压滤间 | 厂区北部 | 共1座，占地总面积336m2 | 基础池壁防渗 |
| 4 | 生产车间 | 厂区中部 | 共1座，占地总面积49m2 | 钢混基础 |
| 5 | 危废库 | 厂区东南部 | 共9座，占地总面积13.5m2 | 基础裙角防渗 |
| 6 | 污水管道、地沟 | — | — | 防渗管沟 |

- 4.3.1.3 营运期正常工况下对地下水的影响途径

本项目正常状态下造成地下水污染环节主要包括：一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是由于固体废物收集处经雨水淋溶污染地下水。

- 4.3.1.4 营运期非正常工况下对地下水的影响途径

（1）污水处理站、污泥暂存间、污泥池、污泥压滤间、生产车间、危废库、污水管道、地沟等防渗措施不当导致渗滤液渗入地下对地下水环境造成危害。

（2）污水管道破裂直接渗入地下，垃圾受水淋溶溢出渗入地下；这些废水溢到裸露地面上对地下水构成威胁。

（3）火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

- 4.3.1.5 服务期满后对地下水的影响途径

本项目服务期满后，不再进行生产，无废水和固体废物产生，对地下水的污染途径主要是长期生产可能导致场地土壤受到污染，污染物随雨水淋溶下渗。

- 4.3.2 地下水环境影响评价等级判定

1、项目类别判定

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目类别为U152工业固体废物（含污泥）集中处置，一类固废为Ⅲ类项目，二类固废为Ⅱ类项目。鉴于本项目污泥收治范围为临朐县城镇污水处理厂环评批复认定为一般固废或经鉴定属于一般固废且达到《城市污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T 24602-2009）表2的浸出液最高允许浓度指标要求的污泥（危险废物除外），故本项目污泥收治对象不明确，按照保守原则，本项目污泥类别按照二类固废判定，故本项目地下水环境影响评价类别为Ⅱ类项目。

2、项目所在地地下水敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表4.3-3。

表4.3-3  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目厂址附近无地下水水源地，不在集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区范围内，不属于特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区等其它环境敏感区。项目所在区域周边居民饮用水都是由市政自来水公司提供，不存在分散居民饮用水源。因此确定本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

3、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表4.3-4。

表4.3-4  建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅲ类项目，地下水敏感程度为“不敏感”。根据表4.3-4判定，项目地下水环境影响评价等级为三级。

- 4.3.3 调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。本项目地下水环境相撞调查评价范围采用查表法确定。建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表见表4.3-5。

表4.3-5 地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评级等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6~20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

本项目评价等级为三级，根据表4.3-5判定，项目地下水环境现状调查评价范围≤6km2。

- 4.3.4 地下水水文地质条件调查

临朐县地质构造，地层岩性、地形、地貌有明显的一致性。地质分区上属于鲁西中南台隆、鲁中深段裂断，泰沂穹断束。沂山断块凸起，境内控制性断裂为五井断裂，地层由老到新依次有太古泰山群，古生界寒武系、奥陶系、石灰系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系及第四系不同时期的岩浆岩。太古界泰山群主要分布于青州市南部、东南部，为一套中高级区域变质岩，含水层为裂隙含水层。古生界寒武系、奥陶系等主要分布在西部及西南部，为一套浅海相的碳酸岩盐及碎销岩，含水层为岩溶裂隙含水层。第四系冲洪积地层区主要分布于弥河、淄河盆地一带，含水层为孔隙含水层，含水层厚度在10-60米之间，富水性强，地下水富实。

厂址附近地层为第四系堆积冲积建造，自上而下分为：

第一层为素填土，由粘土、亚粘土组成，厚度0.8-1.2米。

第二层为粗砂，黄褐色，松散。主要成分为长石、石英，分选性较好，厚度为0.8-1.3米。

第三层为轻亚粘土，黄褐色，可塑，含大量中细砂，厚度为1.3-5.4米，地基承载力FK=120kPa。

第四层为砾砂，灰色，饱和，中密-密实，厚度为5.4-6.6米，地基承载力为FK=300kPa。

从上述厂址附近的地层结构看，厂址附近的地层除第一层的粘土有较好的阻隔作用，2－3层为易下渗的粗砂和中细砂，在第四层由于有中密－密实的砾砂层阻隔。所以，若防渗不当，主要引起浅层地下水污染。

项目区地质剖面图及钻孔柱状图见图4.3-1：

图4.3-1（1）  项目所在区域地质剖面图

图4.3-1（2）  项目所在区域钻孔柱状图

- 4.3.5 地下水环境影响分析

- 4.3.5.1 施工期对地下水的影响分析

项目建设期的正常排水及雨天产生的地面径流，将携带一定污染物和大量悬浮固体，随意排放将对环境造成污染。在施工区建沉淀池，将施工废水排入沉淀池内进一步沉降后将上层清液回用。施工人员生活污水在经一体化处理设备处理后排入临朐县第二污水处理厂。做好以上措施，项目建设期对地下水环境影响较小。

- 4.3.5.2 运营期正常工况下对地下水的影响分析

（1）废水排放对地下水质的影响分析

根据项目工程分析，本项目生产过程产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为废气治理产生的废水，包括脱酸废水、水膜除尘废水、碱喷淋废水、湿电除尘废水。生产废水排入污水处理站处理，生活污水排入一体化处理设备处理，废水处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值后，排入临朐县第二污水处理厂。

项目建成后产生的污水对地下水造成的污染环节主要是收集、存储、输送等环节，正常工况下，污水处理站、一体化处理设备以及污水管道和地沟防渗措施到位，废水渗入地下的量很小，对地下水影响很小。此外，项目所在区域地下有粘土层存在，可以减少下渗水量，即使有微量废水渗入地下水，由于土壤的自净作用，对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

（2）固体废物对地下水水质的影响

厂区固体废物包括危险废物、一般固废和生活垃圾。

危险废物暂存于危废库，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设；一般固废包括底渣和其他一般固废，其贮存正常工况下，危险废物和一般固废不会存在废水渗入地下，对地下水影响很小。

厂区可能露天堆积的固体废物主要是生活垃圾，据有关资料，垃圾如不及时合理的处理，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固形物、总硬、氯化物和硝酸盐等含量增加。同时，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与黄土状土发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土的结构改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。

对于项目而言，产生的固体废物是否对当地地下水构成影响，关键在于固废和生活垃圾的管理措施是否到位。项目产生的危险废物委托有资质单位处置；产生的一般固废外售综合利用或纳入本项目处置；项目生活垃圾由小型垃圾桶收集，并已经与当地环卫部门签订协议，生活垃圾可以做到及时有效地运走。厂内危险废物、一般固废按照相应污染控制标准贮存建设，垃圾桶堆放处做好防雨、防渗处理等就可基本解决固废污染当地地下水问题。

（3）污泥暂存对地下水水质的影响

本项目污泥贮存场所按照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部2013年第36号公告）中相关要求建设，基础和池壁采取重点防渗。根据企业提供的资料，板框污泥和湿污泥均不会产生渗滤液，在基础和池壁采取重点防渗的基础上，渗入地下的量很小，对地下水影响很小。

综上所述，项目在落实污水处理站、污泥暂存间、污泥池、污泥压滤间、生产车间、危废库、污水管道、地沟等场所的防渗措施的前提下对地下水水质影响不大。

- 4.3.5.3 运营期非正常工况下对地下水的影响分析

项目事故状态下造成地下水污染环节主要包括：①污水处理站、污泥暂存间、污泥池、污泥压滤间、生产车间、危废库、污水管道、地沟等防渗措施不当对地下水环境造成危害。②污水管道破裂直接渗入地下，垃圾受水淋溶溢出渗入地下；这些废水溢到裸露地面上对地下水构成威胁。③火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

由以上分析可知，事故状态下，废水对地下水影响较大；因此，需要加强预防措施，加强管理，定期巡检，及时发现问题，并加强导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，事故状态下，废水对地下水的影响可以接受。

- 4.3.6 地下水污染防控措施与对策

- 4.3.6.1 源头控制措施

（1）污泥运输使用专用车辆，采取防渗漏、防遗撒和遮盖措施，保证污泥运输过程中，不会有污泥遗撒、污水渗漏以及气味散发等问题。

（2）定期对排水沟、水池、管道等隐蔽设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决（建议一月一次）。

（3）厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后由环卫部门统一处置。生活垃圾收集点采取防遗撒、防渗措施。

（4）做好“雨污分流、雨水收集”工作，项目的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离。项目初期雨水需收集后排入污水处理站处理达标后，排放至临朐县第二污水处理厂，防止雨水携带污染物渗入地下含水层。

- 4.3.6.2 分区防渗

根据天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物类型，见表4.3-6、表4.3-7，表4.3-8。厂区分区防渗图见图4.3-1。建设单位需严格按照表4.3-9和图4.3-1确定的厂内防渗分区，实施分区防渗。

表4.3-6 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

表4.3-7 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

表4.3-8 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表4.3-9  本项目地下水污染防渗分区

| 序号 | 装置、单位名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 污水站基础、池壁 | 重点 |
| 2 | 污泥暂存间 | 基础、池壁 |  |
| 3 | 污泥池、污泥压滤间 | 基础、池壁、地面 |  |
| 4 | 生产车间 | 地面 |  |
| 5 | 危废库 | 地面、裙角 |  |
| 6 | 污水管道、地沟 | 污水管道、管沟 |  |
| 7 | 底渣库 | 地面 | 一般 |
| 8 | 仓库 | 地面 |  |
| 9 | 厂区道路 | 厂区道路路面 | 简单防渗 |
| 10 | 绿化区 | 绿化区地面 | 不需防渗 |

- 4.3.7 地下水跟踪监测计划

为及时掌握地下水动态与水质变化趋势，应对场区及其周围地下水质进行定期监测，通过对监测井中水质监测可掌握浅层含水层水位变化动态及水质情况。

（1）监测井布设

本项目地下水评价等级为三级，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求可知，跟踪监测点位的布设一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个，见图1.5-2。监测布点要求：

①监测井应选用取水层与监测项目的层相一致、且是常年使用的民井、生产井为监测井。监测井一般不专门钻凿，只有在无合适民井、生产井可利用的重污染区才设置专门的监测井。

②监测井的深度应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和厚度来确定，尽可能超过已知最大地下水埋深以下2m。

③水文地质钻探及供水管井的建设中，井管一般是指保护井壁的套管，也叫井壁管；有时也泛指套管与滤水管两者而言。井管按其制造原料之不同，有钢管、铸铁管、水泥石棉管、水泥砾石管、陶瓷管、矿渣管、塑料管、玻璃钢管等。

④监测井应设明显标识牌，井（孔）口应高出地面0.5-1.0m，井（孔）口安装盖（保护帽），孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏。

⑤监控井设置位置

根据地下水流向，本次评价确定于厂区边界布设污染监测井1眼。

（2）监测层位

应监测潜水含水层。

（3）监测因子

PH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硫化物、氟化物、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、汞、镉、铬（六价）、砷、铅等。

（4）监测频率

监视井的水质监测频率不低于每年一次。监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。

（5）跟踪监测报告

建议委托第三方监测，建设单位是跟踪监测报告编制的责任主体，跟踪监测报告内容应包括：

①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

③建设单位每年应公开跟踪监测报告中与建设项目有关的特征因子水环境监测值。

- 4.3.8 地下水环境影响评价结论

本项目通过对可能产生污染物的区域及部位采取相应的有效防渗措施后，对周围地下水环境的影响较小，本项目的建设是可行的。

- 4.4、土壤环境影响分析

- 4.4.1土壤影响评价

污染物对土壤的影响主要是由于降雨或废水排放通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水、土壤。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水、土壤能否波污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之颗粒大散松，渗透性能良好则污染重。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

2、水污染型：项目废水事故状态下不能循环利用直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。

3、固体废物污染型：项目产生的固废在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

- 4.4.1.1土壤环境影响评价等级判定

1、影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为采取焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用，属于Ⅱ类建设项目。

本项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤环境影响途径识别见表6.7-6，污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表6.7-7。

表6.7-6 建设项目土壤环境影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | - | √ | √ | - |
| 运营期 | √ | √ | √ | - |
| 服务期满后 | - | √ | √ | - |

表6.7-7  污染影响型建设项目土壤环境污染源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 污泥焙烧过程 | 大气沉降 | 重金属 | 重金属 | 连续 |

2、划分依据

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。建设项目占地主要为永久占地。本项目占地规模为1.6hm2，属于小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表6.7-8。

表6.7-8  污染影响型建设项目敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目龙山产业园区，周围现状用地和规划用地类型为工业用地，不存在土壤环境敏感目标，因此确定本项目的土壤环境敏感程度为不敏感。

3、土壤环境影响评价工作等级

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，污染影响型土壤环境影响评价工作等级分级见表6.7-9。

表6.7-9  污染影响型评价工作等级分级表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目属于Ⅱ类项目，占地规模小，土壤环境不敏感，土壤评价工作等级为三级。

- 4.4.1.2土壤现状调查

1、调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），预测评价范围一般与现状调查评价范围一致，建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围参考表6.7-10。

表6.7-10 现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内b | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地 |  |  |  |

本项目评价工作等级为一级，影响类型为污染影响型，确定项目调查和评价范围为项目占地范围及周边0.05km范围。

- 土壤类型调查

临朐县地质构造，地层岩性、地形、地貌有明显的一致性。地质分区上属于鲁西中南台隆、鲁中深段裂断，泰沂穹断束。沂山断块凸起，境内控制性断裂为五井断裂，地层由老到新依次有太古泰山群，古生界寒武系、奥陶系、石灰系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系及第四系不同时期的岩浆岩。太古界泰山群主要分布于青州市南部、东南部，为一套中高级区域变质岩，含水层为裂隙含水层。古生界寒武系、奥陶系等主要分布在西部及西南部，为一套浅海相的碳酸岩盐及碎销岩，含水层为岩溶裂隙含水层。第四系冲洪积地层区主要分布于弥河、淄河盆地一带，含水层为孔隙含水层，含水层厚度在10-60米之间，富水性强，地下水富实。

厂址附近地层为第四系堆积冲积建造，从图4.3-1 项目所在区域钻孔柱状图可知，自上而下分为：

第一层为素填土，由粘土、亚粘土组成，厚度0.8-1.2米。

第二层为粗砂，黄褐色，松散。主要成分为长石、石英，分选性较好，厚度为0.8-1.3米。

第三层为轻亚粘土，黄褐色，可塑，含大量中细砂，厚度为1.3-5.4米。

第四层为砾砂，灰色，饱和，中密-密实，厚度为5.4-6.6米。

从上述厂址附近的地层结构看，厂址附近的地层除第一层的粘土有较好的阻隔作用，2－3层为易下渗的粗砂和中细砂，在第四层由于有中密－密实的砾砂层阻隔。所以，若防渗不当，主要引起浅层地下水污染。

- 4.4.1.2土壤影响评价

建设项目对土壤环境的影响主要来自工业“三废”排放。工业废气中的污染物主要通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；工业废水通过灌溉农田或排入河流、湖泊后再作为农业灌溉用水，使土壤环境受到污染；固体废物在掩埋或堆放过程中产生的渗出液、滤液进入土壤，改变土质和土壤结构，影响土壤微生物活动，危害土壤环境。

拟建项目对土壤环境的影响主要来自废气排放的污染物沉降及物料洒落，即产生的含颗粒物、VOCs等污染物的废气排入环境空气中，污染物再通过降水、扩散和重力作用降落至地面，沉降到地面的污染物经过迁移、转化、吸收等作用部分进入土壤中，部分随地表径流流入水体，从而形成影响。

（1）废水、废液渗漏对土壤影响分析

拟建项目原辅材料及产品大多数为具有一定危害性的有机物及无机物，从拟建项目原辅材料及产品中主要有害成份来看，有机类物质含量较高。

项目危险废物储存区、罐区、污水处理站、事故应急池以及污水管线若没有适当的防漏措施，其中的有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，对拟建项目周边土壤环境造成影响。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。

项目危险废物储存区、罐区、生产车间均严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规范设计，污水处理站各建构筑物按要求做好防渗措施；同时拟建项目产生的危险废物也均得到了合理安全处置。因此，只要各个环节得到良好控制，可以将拟建项目对土壤的影响降至最低。

（2）废气沉降对附近土壤的累积影响分析

拟建项目排放的废气主要污染物包括VOCs（二氯甲烷等）、颗粒物、氨、酸性气体（HCl、溴化氢、SO2、NOx、硫酸雾、氯等）几大类，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。其中主要是VOCs污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，沉降到地面的VOCs污染物经过迁移、转化、吸收等作用部分进入土壤中，部分随地表径流流入水体。

由于VOCs不易降解，在土壤中较容易蓄积，大多数有机污染物均有一定毒性，故本次评价选取排放的废气中的VOCs类，预测其通过多年沉降后对区域土壤环境质量的影响。

①输入量计算

在正常工况下，项目VOCs类污染土壤的途径只有“进入环境空气，通过自然沉降和雨水进入土壤”。VOCs类大气沉降包括干沉降量和湿沉降量两部分。本项目有机废气处理采用“催化氧化+碱喷淋”为主的工艺，催化氧化装置的处理效率为98%以上。因此，有机废气VOCs经净化后，绝大部分VOCs沉降主要以湿沉降为主。

本次预测计算以干沉降占10%，湿沉降占90%。则因此沉降量E=10Q。干沉降量Q计算公式如下：

Q=C×V×TM

式中：Q——污染物的干沉降累积量，mg/kg。

C——污染物的平均落地浓度，mg/m3。

V——污染物沉降速率，m/s；由于项目排放VOCs为气态，沉降速率取值为0.001cm/s。

T——污染物沉降时间，s。拟建项目生产线年运行300天，每天24小时，年运行7200小时。T为3600s/h、2592×104s/a。

M——单位面积耕作层土壤重量，kg/m2；按0.3m耕作层计，土壤密度为2650kg/m3，即M为795kg/m2。

根据前章大气影响预测结果，二氯甲烷小时最大落地浓度预测值13.25724 μg/m3。有机污染物随废气排放进入环境空气后，通过自然沉降和雨水进入表面处理中心周围土壤。以最大沉降量点为中心在 300m×300m的范围内，计算污染物年输入量，详见表6.7-11。

表6.7-11  污染物年输入量表

| 污染物 | 最大小时落地浓度 mg/m3 | 小时干沉降量Q mg/kg | 年干沉降量Q' mg/kg | 年输入量E mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属 | 1.325724 E-02 | 6.00328E-07 | 0.004322361 | 0.04322361 |

②累积量计算

相关参数的选取：

区域土壤背景值 B 采用土壤环境质量现状监测值最大监测值；

有关研究资料表明，VOCs类污染物在土壤中一般不易被自然淋溶迁移，综合考虑植物富集、土壤侵蚀和土壤渗漏等流失途径在内的年残留率一般为 90%，本次评价取 90%；

单位面积可耕作层土壤重量，按 30cm 厚计，为795kg/m2、112500kg。

根据项目周围土壤环境质量现状监测结果，本工程周围土壤环境监测本底最大值详见表 6.7-12。

表6.7-12  土壤现状监测最大值    (mg/kg)

| 污染物 | 二氯甲烷 |
| --- | --- |
| 土壤现状监测最大值 | 未检出，以0计 |

沉积进入土壤中的有机物，由于土壤的吸附、络合、沉淀和阻留作用，绝大多数残留、累积在土壤中，有机物在土壤中的迁移转化及累积规律与重金属类似，本次评价参考引用《气源性重金属污染物在土壤中的累积效果以及影响预测分析》（中国辐射防护研究院，文章编号：1673-288X(2015)05-0064-03），论文中的调整公式进行计算。采用公式模式如下：

Wn=B+EK1−Kn1−K

式中，Wn——n年后污染物在土壤中的年累积量，mg/kg；

B——区域土壤背景值，mg/kg；

E——污染物的年输入量，mg/kg；

n——年数，a；

K——污染物在土壤中的年残留率，%。根据《环境化学》[M]（作者王晓蓉，南京大学出版社，1993），在土壤中不宜被自然淋溶迁移的污染物，残留率一般为90%。

将相关参数带入上述公式，则可预测本项目投产 n 年后土壤中重金属的累积量。有机污染物在土壤中的迁移转化及累积规律与重金属类似，参照上述公式计算。在不考虑本底值的衰减情况下，叠加现状监测最大本底值。具体计算参数和计算结果详见下表。

表6.7-13  不同年份土壤中污染物累积影响预测表

| 污染物 | 重金属 |
| --- | --- |
| 背景值B (mg/kg) | 0 |
| 年输入量 E (mg/kg) | 0.04322361 |
| 5年累计量W5 （mg/kg) | 0.015930449 |
| 10年累计量W10 （mg/kg) | 0.025337219 |
| 15年累计量 W15 （mg/kg) | 0.030891823 |
| 20年累计量 W20 （mg/kg) | 0.034171761 |
| 30 年累计量 W30 (mg/kg) | 0.037252176 |
| 50 年累计量 W50 (mg/kg) | 0.038700756 |
| 评价标准S (mg/kg) | 616 |

注：评价标准取《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地的筛选值的风险筛选值。

由上表可以看出，随着外来气源性有机污染物输入时间的延长，各有机污染物在土壤中的累积量逐步增加，但累积增加量很小。由预测叠加结果可以看出，本工程排放的各有机污染物，在土壤中的累积贡献值和叠加值，都低于相应的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）第二类用地相关标准的要求。由预测数据可知，项目运营5~50年后周围影响区域土壤中各有机污染物的累积量远小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。因此，本项目废气排放中各有机污染物进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内。

综上，本工程投产后的 50 年内，大气评价范围内土壤中各有机污染物的累积值，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）第二类用地相关标准的要求。

- 4.4.2土壤保护措施与对策

- 土壤环境质量现状保障措施

根据现状调查，评价区域内各监测点均能够达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第一类用地、第二类用地的土壤污染风险筛选值，土壤环境质量状况良好。

项目污泥暂存间、生产车间、污水处理设施和危废库等已采取严格防渗措施，避免生产过程中废水和危废洒落侵入土壤，从而造成土壤污染，另外项目设置了三级防控体系，事故状态下废水得到妥善处置。

2、源头控制措施

对建设项目可能产生水污染物，需通过优化生产工艺和强化水资源的循环利用，减少污水产生量和排放量。

3、过程控制措施

①占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；

②在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施；

③厂区内设事故水池，事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故水池；

④优化地面布局，厂区内涉及物料储存的仓储区、生产车间等，污染防治措施均采取严格的硬化及防渗处理、设置围堰或围墙。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。

- 4.4.3跟踪监测

根据项目特点及评价等级确定，本次对评价区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

（1）监测点位设置

布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近。

（2）监测指标

pH值、汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍。

（3）监测要求

本项目为三级评价，建议三年一次。

跟踪监测取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。

- 4.4.4评价结论

1、现状监测结果表明，评价区域内各监测点均能够达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第一类用地、第二类用地的土壤污染风险筛选值，土壤环境质量状况良好。

从土壤环境影响的角度，项目建设是可行的。

2.6-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型£；两种兼有£ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R；农用地£；未利用地£ |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.6）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | -- |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降R；地面漫流£；垂直入渗£；地下水位£；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、重金属、二噁英类、CO、VOCs、氨、硫化氢 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类R；Ⅱ类£；Ⅲ类£；Ⅳ类£ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感R；较敏感£；不敏感£ |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级R；二级£；三级£ |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）R；b）R；c）R；d）£ |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2个 | 5个 | 表层土 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 4个 | 0个 | 中层土（0.5-1.5 m） 中层土（1-1.5 m） |  |
|  | 现状监测因子 | 45项+ pH、石油烃 |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 铜砷镉铅汞镍 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618R；GB 36600R；表 D.1£；表 D.2£；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 目前区域土壤环境质量良好，属清洁水平，未受到污染。 |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | VOCs（铜） |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E£；附录 F£；其他（类比法） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（污染物进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内） 影响程度（累积增加量很小） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）R；b）£；c）£ 不达标结论：a）£；b）£ |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障R；源头控制R；过程防控R；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近 |  | PH、铜 | 1次/3年 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测后及时公开，监测计划应包括向社会公开的信息内容 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目的土壤环境现状良好；经过类比分析，本项目运行对土壤环境造成的累积影响，在可接受范围内；防控措施可控；跟踪监测计划合理。 从土壤环境影响的角度来看，项目建设可行。 |  |  |  |  |
| 注1：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.4 声环境影响预测与评价

- 4.4.1 声源分析

本项目在投产后噪声主要来源于回转窑、烘干机、风机等设备产生的噪声，主要设备的噪声源强与控制方案见表4.4-1。

表4.4-1 主要产噪设备情况表

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 单机源强dB（A） | 防治措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑 | 车间内 | 80 | 厂房隔声、基础减振 | 20~30 |
| 2 | 烘干机 |  | 80 | 厂房隔声、基础减振 | 20~30 |
| 3 | 风机 |  | 85 | 厂房隔声、消音器、基础减震 | 20~30 |

本项目噪声设备全部安装在室内，厂房的墙体具有一定的隔声作用。

- 4.4.2 预测范围和预测点

预测范围为本项目厂界外1m。

- 4.4.3声源简化

本次预测将主要产噪车间视为一个点源。

- 4.4.4 声环境影响预测

1、预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下：

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图A.6所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出：

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。

也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB（A）。

然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；M—等效室外声源个数。

③预测值计算

按正文公式（2）计算。

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

2、预测因子

选取评价因子Leq（A）作为预测因子。

3、预测时段

新建项目运行特点为三班制，每天工作24小时，因此，预测时段为全天。

4、预测结果

根据以上模式，项目建成后各监测点的噪声预测结果见表4.4-2。

表4.4-2  噪声影响预测结果单位：dB（A）

| 序号 | 预测点 | 贡献值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 47.4 |
| 2 | 南厂界 | 46.3 |
| 3 | 西厂界 | 46.5 |
| 4 | 北厂界 | 47.1 |

- 4.4.5 声环境影响评价

1、评价标准

厂界噪声值评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

2、评价结果

表4.4-3  厂界噪声影响预测评价结果  单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 超标值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 超标值 |
| 1 | 东厂界 | 47.4 | 53 | 54.06 | -5.94 | 47.4 | 41 | 48.30 | -1.70 |
| 2 | 南厂界 | 46.3 | 56 | 56.44 | -3.56 | 46.3 | 43 | 47.97 | -2.03 |
| 3 | 西厂界 | 46.5 | 54 | 54.71 | -5.29 | 46.5 | 43 | 48.10 | -1.90 |
| 4 | 北厂界 | 47.1 | 54 | 54.81 | -5.19 | 47.1 | 40 | 47.87 | -2.13 |

由表4.4-3可知，本项目投产后对厂界昼、夜间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的标准要求。

- 4.5 固体废物环境影响评价

- 4.5.1 固体废物的产生及处置情况

本项目固废的产生及排放情况具体见表4.5-1。

表4.5-1  固体废物的产生和处置情况

| 编号 | 名称 | 产生量（t/a） | 固废性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 污泥焚烧飞灰 | 550 | 危险废物 | 委托处置 |
| S2 | 化学沉淀污泥 | 12 |  |  |
| S3 | 片碱废包装 | 0.2 |  |  |
| S4 | 废离子交换树脂 | 0.05 |  |  |
| S5 | 脱硫石膏残渣 | 1600 | 一般固废 | 外售综合利用 |
| S6 | 三级沉淀污泥 | 230 |  | 纳入本项目处置 |
| S7 | 综合污泥 | 13.5 |  |  |
| S8 | 一般废包装 | 7 |  | 外售综合利用 |
| S9 | 生活垃圾 | 4 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |

- 4.5.2 固体废物环境影响分析

1、一般工业固废环境影响分析

项目产生的脱硫石膏残渣、三级沉淀污泥、综合污泥和一般废包装属于一般固废。脱硫石膏残渣作为建材外售综合利用；三级沉淀污泥和综合污泥与本项目收治的污泥一起处理；一般废包装外售废品收购站。

项目一般固废贮存场所应防风、防雨，并设置渗滤液收集设施，使其满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准要求。

2、危险废物环境影响分析

本项目产生的污泥焚烧飞灰、化学沉淀污泥、片碱废包装、废离子交换树脂等属于危险废物，如果保存不当，可能会对周围环境造成影响。项目产生的危险废物须在危废库暂存，定期委托有资质单位处置。

危废库应采取防渗措施，贮存设施需建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有防风、防晒、防雨、防渗漏等设施。危险废物贮存场所应当设置危险废物警告标志。贮存容器选用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器，并按规定在贮存危险废物的容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏事故时的应急措施和补救办法。危险废物贮存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

综上，项目产生的固体废物均按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行了综合利用和合理处置，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。

- 4.6 施工期环境影响分析

- 4.6.1 施工期环境影响

1、施工内容及影响因素

本项目主体生产车间已经建设完成，主要的施工内容为车间内设备的安装、调试以及废气治理设施和污水站改建等，涉及的土方量较少。

在施工期间各施工活动对周围环境的影响因素包括施工废水、扬尘、噪声和施工垃圾。

2、施工废水对周围环境的影响

施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土方阶段降水井排水以及各种车辆冲洗水。施工废水设置沉淀池，沉淀后用于洒水抑尘或回用生产。施工期间生活污水在经一体化处理设备处理后排入临朐县第二污水处理厂，对水环境的影响很小。

3、施工扬尘对周围环境的影响

施工期各阶段都会产生不同程度的扬尘污染。扬尘污染主要来自场地清理、土石方工程、基础工程和主体工程。土石方工程阶段，土方的挖掘、堆放、填方、公建管网布设的开挖都会产生扬尘。基础施工和主体施工阶段的扬尘污染主要来自运输车辆。

土石方工程阶段的扬尘污染主要表现为：开挖过程中以及待回填的土方随天气条件的变化形成风吹扬尘，漫天飞舞的颗粒物，给建筑物和周边道路、来往行人蒙上一层建筑粉尘、泥土，使空气中颗粒物浓度增加，使人们生活的环境质量恶化。

4、施工噪声对周围环境的影响

根据本项目特点，施工期噪声主要为设备拉运、安装、调试产生的噪声。与土石方工程、基础工程相比，噪声源强较小，且大部分施工都在车间内进行。项目周围200m范围内无敏感目标，因此施工期间噪声通过厂房隔声后，对周围环境影响较小。

5、施工垃圾对周围环境的影响

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括土石施工开挖的渣土、碎石以及施工期间遗弃与损耗的物料（砂石、混凝土、灰渣、建材等）。拟建工程拟采取定点堆放、管理开挖的渣土、碎石等；运送原料加盖篷布、减少对各种建材的浪费；生活垃圾集中收集委托环卫部门统一运送等措施。因此固体废物对周围环境影响较小。

- 4.6.2 施工期污染控制措施

1、施工扬尘的防治措施

根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第248号）的规定，工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。

进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。

禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。

在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。

运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。

根据以上规定，结合本项目实际情况，项目采取以下措施控制施工期扬尘污染：

（1）设置施工标志牌

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）围挡、围栏及防溢座的设置

施工期间，边界应设置高度3～5米以上的围挡；以上围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

（3）土方工程防尘措施

土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（4）建筑材料的防尘管理措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：

a) 密闭存储；

b) 设置围挡或堆砌围墙；

c) 采用防尘布苫盖；

d) 其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘管理措施

施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

①覆盖防尘布、防尘网；

②定期喷洒抑尘剂；

③定期喷水压尘；

④其他有效的防尘措施。

（6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带

（7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

（8）施工工地道路防尘措施

施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：

①铺设钢板；

②铺设水泥混凝土；

③铺设沥青混凝土；

④铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。

⑤其他有效的防尘措施。

（9）施工工地道路积尘清洁措施

可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（10）工地周围环境的保洁

施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 米范围内。

2、施工噪声的防治措施

施工噪声控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理。

（1）推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并作为中标的主要内容，以达到控制噪声的目的。

（2）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

（3）降低钢模施工噪声，小钢模改为竹夹板以减少振动作业时冲击钢模产生噪声。

（4）加强施工现场的噪声监测：实施施工期场界噪声监测，发现有超过施工场界噪声限值标准的，立即进行整改。

（5）提倡文明施工，建立、健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

（6）在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具、餐具等。

3、土地保护措施

（1）临时占地必须选择在厂区规划范围内，施工结束后对临时用地，尽快恢复其原有生态功能。

（2）严紧大量的施工垃圾乱堆乱放。

（3）地面开挖的渣土及时回填，减少渣土堆放时间。

（4）当雨季来临时提前做好防护工作，疏通厂区范围内雨水排水管路，防止雨水在厂区内堆积。

- 4.6.3 施工期环境影响评价小结

本项目施工期产生的污染主要是噪声和扬尘，施工期间必须采取报告书中提出的污染防治措施。在采取污染物防治措施后，项目施工期产生的污染对项目周围环境影响不大，施工完成后，这些影响就会消失。

- 第5章 环境风险评价

- 5.1 评价依据

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

- 5.2.1 风险调查

1、危险物质情况调查

1）项目涉及的危险物质情况调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，考虑本项目使用的主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾或爆炸伴生/次生物等，本项目涉及的危险物质是管道天然气、天然气爆炸伴生/次生二氧化硫和一氧化碳，项目处置的污泥，产生的废气、废水和固废等。天然气、二氧化硫和一氧化碳理化性质见表5.1-1至5.1-3。

表5.1-1  天然气的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 天然气 |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  | Natural gas dehydration |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色无臭气体 |  |  |  |  | 侵入途径 |  |  |  | 吸入 |  |  |  |
| 分子式 | —— |  | 分子量 | —— |  | 引燃温度 |  |  |  | 482-632℃ |  | 闪点 | —— |
| 熔点 | —— |  | 沸点 | -160~-164℃ |  | 蒸汽压 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 密度 | 0.7174Kg/Nm3 |  |  |  |  | 临界温度 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限（vol%） |  |  | 5-14 |  |  | 灭火剂 | 泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 |  |  | 重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险类别 |  | 第2.1类易燃气体 |  |  |  | 燃烧性 |  |  | 易燃 |  |  |  |  |
| 溶解性 |  | 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧分解产物 |  | —— |  |  | CAS NO. |  |  |  | 8006-14-2 |  | UN编号 |  | 1971 |
| 危险货物编号 |  | 21008 |  |  | 包装标志 |  |  |  | —— |  | 包装类别 |  | Ⅱ |
| 危险特性 |  | 天然气属于第2.1类易燃气体，以烃为主体的混合气体的统称，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数( 95%以上)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm，比空气轻，燃点为650°C，爆炸极限为5%~15%，遇到高热、火星、或火苗极易引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。其侵入途径为吸入，经皮吸收，对皮肤具有过敏性影响，对眼睛有刺激性，吸入会刺激呼吸道和呼吸器官。视天然气中硫化氢的含量具有不同程度危害性，主要症状有头晕，昏厥甚至死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 |  | 急性中毒，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，不太不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现精神衰弱综合征。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一遍不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 |  | 切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.1-2  二氧化硫的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 二氧化硫 |  |  |  | 英文名称 | Oxosulfane oxide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS NO. | 7446-09-5 |  |  |  | 外观与性状 | 无色，有强烈刺激性的有毒气体 |  |  |
| 分子式 | SO2 |  | 分子量 | 64.06 | 熔点 | -72.4℃ | 沸点 | -10℃ |
| 相对密度 | 空气=1 |  | 2.26 |  | 溶解性 | 易溶于水 |  |  |
| 主要用途 |  | 用于生产硫以及作为杀虫剂、杀菌剂、漂白剂和还原剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒理毒性 |  | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |  |  |  |  |
| 相关措施 |  | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，饮牛奶或生蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  |

表5.1-3  一氧化碳的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 一氧化碳 |  |  |  | 英文名称 | carbon monoxide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色、无臭、无刺激性的气体 |  |  |  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |
| 分子式 | CO |  | 分子量 | 28.01 | 自燃点 | 610℃ | 闪点 | <-50℃ |
| 熔点 | -205℃ |  | 沸点 | -191.5℃ | 临界压力 | 3.5mPa/25.5℃ |  |  |
| 相对密度 | 空气=1 |  | 0.97 |  | 燃烧热(kJ/mol) |  | 无资料 |  |
| 临界温度 | 140.2℃ |  |  |  | 毒性 | 剧毒 |  |  |
| 爆炸极限（vol%） | 12.5～74.2 |  |  |  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |
| 主要用途 |  | 制甲酸钠，在冶金工业中作还原剂 |  |  |  |  |  |  |
| CAS NO. |  | 630-08-0 |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性LC50 |  | 1807ppm（大鼠吸入，4h） |  |  |  |  |  |  |
| 亚急性与慢性毒性 |  | 大鼠吸入0.047~0.053mg/L，每天4~8h，共30d，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经3~6个月引起心肌损伤。 |  |  |  |  |  |  |
| 致突变 |  | 微核试验：小鼠吸入1500ppm（10min）。姐妹染色单体交换：小鼠吸入2500ppm（10min）。 |  |  |  |  |  |  |
| 致畸性 |  | 大鼠、豚鼠、小鼠孕后不同时间吸入最低中毒剂量（TCLo）不同浓度，致中枢神经系统发育畸形。大鼠孕后1~22d吸入150ppm（24h）、103mg/m3以及小鼠孕后1~21d吸入103mg/m3，致心血管系统发育畸形。豚鼠孕后23~61d吸入200ppm（10h），致肝胆管系统发育畸形。大鼠孕后0~20d吸入75ppm（24h），致免疫系统和网状内皮组织系统发育畸形。 |  |  |  |  |  |  |
| LCLo |  | 4000ppm（人吸入，30min）；人吸入TCLo：150ppm（24h）；650ppm（45min），中枢神经系统效应。 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  | CO是火灾中的主要燃烧产物之一，其毒性在于对人体血液中血红蛋白的高亲和性，其对血红蛋白的亲和力比氧气高出250倍。由于CO能通过与人体中的血红蛋白结合，生成离解缓慢的碳氧血红蛋白，从而降低血液的输氧能力，造成各种缺氧症状。医学证明，当人体血液中碳氧血红蛋白达到25%时，就会削弱人的感觉能力；超过25%时，即可改变心脏机能和加快心绞痛的发作次数；达到50%时，即引起胸部和心脏器官损伤，达到70%时，即可危及生命。 同时，排入大气的CO不易于其它物质发生反应，因而成为大气中的比较稳定的组成成分，在大气中一般能停留2～3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒理毒性 |  | 一氧化碳是无色，无臭，无味气体，但吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白，碳氧血红蛋白不能提供氧气给身体组织。这种情况被称为血缺氧。浓度高至667ppm可能会导致高达50%人体的血红蛋白转换为碳合血红蛋白，可能会导致昏迷和死亡。而香烟中亦含有一氧化碳。最常见的一氧化碳中毒症状，如头痛，恶心，呕吐，头晕，疲劳和虚弱的感觉。一氧化碳中毒中毒症状包括视网膜出血，以及异常樱桃红色的血。暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统，会有后遗症。一氧化碳可能令孕妇胎儿产生严重的不良影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 中毒剂量 |  | 空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时，健康成年人可以承受8小时； 达到200ppm时，健康成年人2～3小时后，轻微头痛、乏力；达到400ppm时，健康成年人1～2小时内前额痛，3小时后威胁生命； 到800ppm时，健康成年人45分钟内，眼花、恶心、痉挛，2小时内失去知觉，2～3小时内死亡；达到1600ppm时，健康成年人20分钟内头痛、眼花、恶心，1小时内死亡；达到3200ppm时，健康成年人5～10分钟内头痛、眼花、恶心，25～30分钟内死亡； 达到6400ppm时，健康成年人1～2分钟内头痛、眼花、恶心，10～15分钟死亡； 达到12800ppm时，健康成年人1～3分钟内死亡。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  | 进入CO浓度较高的环境内，须戴供氧式防毒面具进行操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 紧急处理 |  | 1、将门窗打开，勿碰触室内家电，以防爆炸。 2、将患者移到通风地，并松开衣服，保持仰卧姿势。 3、将患者头部后仰，使气道畅通。 4、患者如有呼吸，要以毛毯保温，迅速就医。 5、患者如无呼吸，要一面施行人工呼吸，一面呼叫救护车。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 立即将病人移到空气新鲜的地方，松解衣服，但要注意保暖。对呼吸心跳停止者立即行人工呼吸和胸外心脏按压，并肌注呼吸兴奋剂，山梗菜硷或回苏灵等，同时给氧。昏迷者针刺人中、十宣、涌泉等穴。病人自主呼吸、心跳恢复后方可送医院。 若有条件时，可做一般性后续治疗： |  |  |  |  |  |  |

2）三废的物质危险性认定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）定义，风险源是存在物质或能量意外释放，并可能对环境造成危害的源；风险源是风险的载体，是指在一定触发因素作用下，可能引发环境风险的源。

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，废气非正常排放、废水的泄露以及污泥和固废的不规范贮存和处置等会引发环境污染，但不会引发环境急性损害环境风险，故本次环评不将废气、废水和固废作为风险物质。

3）危险物质储量/产生量计算

（1）天然气储量计算

项目天然气数量取厂界内管道存在量，天然气管道直径400mm，总长约100m，天然气密度取0.7174 Kg/Nm3，则厂区管道内天然气储存量约为0.036t。

（2）二氧化硫和一氧化碳产生量计算

情形设定为天然气爆炸，时间取30min，企业天然气流量为1200 m3/h，伴生/次生二氧化硫和一氧化碳的的产生量按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中F.3估算。

①二氧化硫产生量

按照下式计算：

G二氧化硫=2BS

式中：G二氧化硫—二氧化硫排放速率，kg/h；

B—物质燃烧量，kg/h；

S—物质中硫的含量，%；

根据《天然气》（GB17820-2018）中二类气技术指标，总硫量为200mg/m³，则二氧化硫产生量为0.00008t。

②一氧化碳产生量

按照下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s；

q取6.0%，天然气密度取0.7174 Kg/Nm3，天然气燃烧时间取30min，则一氧化碳产生量为0.018t。

2、危险工艺识别

本项目属于其他行业中，涉及危险物质使用、贮存的项目。

本项目涉及的突发环境风险物质及其临界量见表5.1-7所示。

表5.1-7  本项目主要风险物质及其临界量一览表

| 序号 | 风险物质名称 | 生产工艺 | 物质类别 | 最大储量/产生量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气（甲烷） | 锅炉 | 易燃气体 | 0.036 | 10 |
| 2 | 二氧化硫 | 伴生/次生物 | 有毒气体 | 0.00008 | 2.5 |
| 3 | 一氧化碳 | 伴生/次生物 | 有毒气体 | 0.018 | 7.5 |

- 5.2.2 风险潜势初判

1、建设项目环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，危险物质数量与临界量比值（Q）的计算公式为：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn ——每种危险化学品实际存在量，（t）。

Q1，Q2，…，Qn ——与各危险化学品相对应的临界量，（t）。

根据（HJ169-2018）附录B，本项目Q值的确定见表5.1-8。

表5.1-8  本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 8006-14-2 | 0.00005 | 50 | 0.000001 |
| 2 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 0.00008 | 2.5 | 0.000032 |
| 3 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 0.018 | 7.5 | 0.0024 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.044433 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ级。

- 5.2.3 评价等级

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此只需要进行简单分析。

- 5.2 环境敏感目标概况

本项目位于临朐县龙山高新技术产业园蟠龙山路由北向南2220米处路东，项目周围主要敏感目标分布情况见表5.2-1所示。

表5.2-1  主要敏感目标分布情况一览表

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 与项目边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家沟村 | W | 1255 |
| 2 | 北市村 | W | 2354 |
| 3 | 石楼村 | NW | 2331 |
| 4 | 关家庄村 | NW | 2890 |
| 5 | 黄家庄 | NW | 3065 |
| 6 | 闵家村 | NW | 2924 |
| 7 | 安家庄村 | NW | 1982 |
| 8 | 秦家庄 | NE | 2084 |
| 9 | 卜家庄村 | NE | 2507 |
| 10 | 十字路村 | NE | 2186 |
| 11 | 河南村 | NE | 1965 |
| 12 | 桃园村 | NE | 2243 |
| 13 | 龙南村 | E | 2510 |
| 14 | 张家沟村 | SE | 1670 |
| 15 | 荻子涧村 | SE | 2622 |
| 16 | 南亭子村 | SW | 3050 |
| 17 | 大刘村 | SW | 2409 |
| 18 | 东南岭村 | SW | 2408 |
| 19 | 东南河村 | SW | 2172 |
| 20 | 东觉庙村 | SW | 2103 |
| 21 | 三觉庙村 | SW | 2438 |
| 22 | 东市村 | W | 2205 |

- 5.3 环境风险识别

- 5.4.1 主要危险物质及分布情况

本项目涉及的危险物质是管道天然气、伴生/次生二氧化硫和一氧化碳。天然气为管道运输，在厂区管道的最大储量为0.00005t。

- 5.4.2 危险物质向环境转移的途径识别

管道天然气泄露与空气混合，如果在空气中含量达到5%~15%，遇到高热、火星、或火苗极易引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。伴生/次生物二氧化硫和一氧化碳进入环境空气。

- 5.4.3 风险识别结果

本项目环境风险识别结果情况见表5.3-1。

表5.3-1  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 天然气管道 | 甲烷 | 泄露、火灾、爆炸伴生/次生污染物 | 渗漏、大气扩散 | 周围大气环境 |

- 5.4 环境风险分析

- 5.4.1 大气环境风险分析

1、天然气泄露引发火灾爆炸的伴生/次生物

天然气属于第2.1类易燃气体，燃点为650℃，爆炸极限为5%~15%，遇到高热、火星、或火苗极易引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。其侵入途径为吸入，经皮吸收，对皮肤具有过敏性影响，对眼睛有刺激性，吸入会刺激呼吸道和呼吸器官。视天然气中硫化氢的含量具有不同程度危害性，主要症状有头晕，昏厥甚至死亡。

- 5.4.2 土壤和地下水环境风险分析

天然气泄露引发火灾爆炸对土壤和地下水的影响主要体现在消防废水处理不当对土壤和地下水的污染风险。项目在落实本次环评提出的分区防渗措施后，对土壤和地下水环境影响较小。

- 5.4.3 地表水环境风险分析

天然气泄露引发火灾爆炸对地表水的影响主要体现在消防废水处理不当进入弥河，对弥河产生影响。项目在落实本次环评提出的环境风险防范措施和应急预案的情况下，地表水环境影响较小。

- 5.5 环境风险防范措施及应急要求

- 5.5.1 环境风险防范措施

根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施：

1、完善污泥、危险物质等的贮存设施，加强对物料储存、处理过程中的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。

2、落实安全检查制度，定期检查天然气管道、阀门，排除泄露、火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。安装天然气泄露报警仪，一旦发生泄漏，立即切断风险源，减少风险物质泄漏量。

3、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。

4、企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。

5、企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。

6、做好总图布置和建筑物安全防范措施。

7、准备各项应急救援物资。

8、仓库区、管道区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。

- 5.5.2 应急措施

1、事故应急措施

安装天然气泄露报警仪，一旦发生泄漏，立即切断风险源，减少风险物质泄漏量。当发生天然气泄露时，首先切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。应急处理人员佩戴供气式呼吸器，穿防静电工作服，戴戴防护手套。眼睛一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

2、事故水收集系统

事故水池容量的确定：V总=（V1+V2-V3）+V4+V5；V2=ΣQ消×t消；V5=10q*f/24；q=qa/n。

式中：V1—收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量，m³；

V2—发生事故的罐组或装置的消防水量，m³；

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，按一小时废水量计，m³；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；取80天；

f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

消防过程中雨水量：f=1.658ha，q=qa/n= 596.7/80=7.46mm，V5=10*q*f/24=124m³。

V1=0m³。事故状态下不排放。

V2=90。本项目室内消防栓设计流量为10L/s，室外消防栓设计流量为15L/s，火灾持续时间按1h，单次消防用水量为90m3；

V3=0。

V4=0，发生事故时，停止生产，不会产生废水。

V5=124m³。

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5=（0+90-0）+0+124=214m³

本项目设置300m3事故池，事故水的收集依托全厂的雨水收集系统，雨水总排口设置阀门，在下雨初期和事故状态下，关闭总排口阀门，使初期雨水和事故水自流进入事故池。事故池和污水站通过泵连接，确保收集的初期雨水和事故水处理达标后排入管网。

3、应急计划区

危险目标为污泥贮存区、危废库、生产装置区和原料库区等区域；保护目标为项目周围的环境敏感目标。

4、应急组织机构

设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人、各车间主任以及安全科、环保科主要人员组成。

5、应急联动机制

发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效地控制，同时启动当地的环境应急监测系统。

6、应急防护

事故发生时，应在第一时间通知周围居民和企事业单位，以便于在人群紧急疏散，减小污染物对周围人群人体健康的影响。及时通知公安、交通、消防等有关部门及时封闭受污染区域，减小事故影响的范围。发生重大事故时，要通知周围居民和企业及时疏散。

7、事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故发生后，采取相应的应急处理，在环境监测部门对周围环境进行监测合格后，方可关闭应急程序，同时做好善后工作。

8、应急培训与演练

企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，做到定期演练，以提高职工的安全防范意识。

- 5.6 环境风险评价结论

项目涉及的风险物质是天然气，以及天然气泄露发生火灾爆炸产生的伴生/次生二氧化硫和一氧化碳。项目涉及的风险物质量较小，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险事故影响较小。

项目通过使用气密性好的管道阀门，加强检修等措施，可从源头上降低天然气泄漏的概率。安装天然气泄露报警仪，一旦发生泄漏，立即切断风险源，减少风险物质泄漏量。评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。在落实上述各项环境风险防控措施的基础上，本项目的环境风险是可防控的。

- 5.7 建设项目环境风险简单分析内容表

表5.7-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 临朐县市政污泥处置项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 山东省 | 潍坊市 | 临朐县 | 龙山高新技术产业园蟠龙山路由北向南2220米处路东 |
| 地理坐标 | 经度 | 118.579900 | 纬度 | 36.576785 |
| 主要危险物质及分布 | 天然气分布于管道 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 天然气泄露引发火灾爆炸的伴生/次生物通过大气进入环境，视天然气中硫化氢的含量具有不同程度危害性，主要症状有头晕，昏厥甚至死亡。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 通过使用气密性好的管道阀门，加强检修等措施，可从源头上降低天然气泄漏的概率。项目安装天然气泄露报警仪，一旦发生泄漏，切断风险源，减少风险物质泄漏量；严格落实本次环评提出的分区防渗措施。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目利用现有车间、综合楼、底渣库等建筑，利用现有/新购置滚筒烘干机、瀑落式回转窑等生产设备18台（套），对项目用能源实施煤改气改造，处理临朐县城镇污水处理厂污泥（不含危险废物）和临朐县工业污水处理厂污泥（不含危险废物），项目建成后可形成日处理污泥290t的能力。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势为Ⅰ，确定评价工作等级为简单分析。 |  |  |  |  |

- 第6章 环境保护措施及其可行性论证

- 6.1 施工期防治措施可行性论证

1、扬尘

施工期扬尘治理要严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第248号）的规定。具体包括施工场地设置围挡、围栏及防溢座等；土方工程洒水压尘等；建筑材料密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；施工工地道路铺设钢板等；运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆蓬盖、密闭等措施。

2、噪声

施工期噪声主要为土方、基础、结构以及设备拉运、安装、调试产生的噪声，主要通过合理安排工作时间、采用先进的施工技术、基础减震和安全文明施工等措施。

3、废水

施工期产生废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工废水设置沉淀池，沉淀后用于洒水抑尘或回用生产；生活污水在经一体化处理设备处理后排入临朐县第二污水处理厂。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要通过减少对各种建材的浪费，减少建筑垃圾的产生量和运送至指定的弃渣场；生活垃圾集中收集委托环卫部门统一运送。

- 6.2 废气防治措施技术可行性分析

- 6.2.1 本项目废气特征

本项目在运营期间大气污染物主要为卸车恶臭、污水处理恶臭、污泥压滤恶臭、冷却粉尘、运料粉尘、活性炭进料粉尘、烘干废气、焙烧废气。

- 6.2.2 恶臭废气防治措施技术可行性分析

本项目恶臭废气包括1#卸车恶臭、2#卸车恶臭、污水处理恶臭、污泥压滤恶臭，污染物主要为氨、硫化氢和臭气浓度。

1#卸车恶臭产臭面积小，产臭时间短，采取“密闭+喷洒生物除臭剂”的措施；2#卸车恶臭采取“密闭+负压收集+碱喷淋”的措施；项目对污水处理站全部密闭，采取“密闭+负压收集+碱喷淋”的措施；对污泥压滤车间采取“密闭+负压收集+碱喷淋”的措施。

采取以上措施后，2#卸车恶臭、污水处理恶臭、污泥压滤恶臭的氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准；厂界氨、硫化氢能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准；厂界臭气浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。

本项目恶臭防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）中表A.1 废气污染防治可行技术要求和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中可行技术要求，该防治措施可行。

- 6.2.3 物料运输粉尘防治措施技术可行性分析

本项目物料运输粉尘包括冷却粉尘、运料粉尘、活性炭进料粉尘，污染物为颗粒物。

对冷却粉尘、运料粉尘、活性炭进料粉尘均采取了“密闭+布袋除尘器”的处理措施。

采取以上措施后，冷却粉尘、运料粉尘、活性炭进料粉尘排放的颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值。

本项目恶臭防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）中表A.1 废气污染防治可行技术要求和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中可行技术要求，该防治措施可行。

- 6.2.4 烘干废气防治措施技术可行性分析

本项目烘干废气包括1#烘干废气和2#烘干废气，污染物均为颗粒物、氯化氢、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度。

烘干以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，从源头上减少了氮氧化物的产生。1#烘干废气采取“多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施；2#烘干废气采取“多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施。

采取以上措施后，氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物排放的速率限值；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值（基准氧含量暂按实测浓度计）；VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业Ⅱ时段的浓度限值和速率限值；氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的浓度限值和速率限值。

本项目恶臭防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）中表A.1 废气污染防治可行技术要求和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中可行技术要求，该防治措施可行。

- 6.2.5 焙烧废气防治措施技术可行性分析

本项目焙烧窑包括1#回转窑和备用回转窑，污染物包括颗粒物、SO2、NOx、HCl、重金属（汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、二噁英类、CO。

1#回转窑和备用回转窑废气采取的污染控制措施为“‘3E+T’燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”。

1#焙烧废气排气筒P3和备用回转窑焙烧排气筒P10高度为45米。污染物排放满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）的浓度限值（基准氧含量为标准状态下干烟气11%）。

本项目恶臭防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）中表A.1 废气污染防治可行技术要求，该防治措施可行。

- 6.3 废水防治措施技术可行性分析

- 6.3.1 本项目废水特征

本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水包括脱酸废水、反冲洗废水、水膜除尘废水、碱喷淋废水、湿电除尘废水。项目需对初期雨水进行收集处理。

初期雨水和脱酸废水含有重金属总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。其他废水吸附了氨、硫化氢、二氧化硫、氯化氢，VOCs等，COD和氨氮负荷较高。

- 6.3.2 废水治理措施技术可行性分析

初期雨水和脱酸废水经化学沉淀和絮凝沉淀预处理，除去水中的重金属；其他废水经三级沉淀预处理，除去水中悬浮物。预处理后的生产废水一起排入综合污水处理站处理。综合污水站采用“水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR”的处理工艺，对COD的去除效率≥90%，对氨氮的去除效率≥88%。生活污水采用一体化处理设备处理。生产废水和生活污水处理达标后，经总排口排入市政污水管网，进入临朐县第二污水处理厂进行深度处理达标后，排入人工湿地深度处理后外排弥河。

采取以上措施后，化学沉淀预处理设施排放口总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅可满足《流域水污染物综合排放标准  第5部分：半岛流域》（DB 37 3416.5-2018）表1 第一类污染物最高允许排放浓度限值的二级标准限值；PH、COD、BOD、氨氮、SS、氯化物、总氮、总磷可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。

《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）中表A.2 废水污染防治可行技术参考表中要求对湿法脱酸废水采取“中和+沉淀+絮凝+澄清+超滤+反渗透”后回用。本项目对脱酸废水采取“化学沉淀+絮凝沉淀”后，排入综合污水站进行生化处理后外排，符合可行技术要求。

《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）中表A.2 废水污染防治可行技术参考表中对垃圾渗滤液、地面冲洗水和初期雨水（卸料大厅、垃圾运输通道、地磅）排入城镇污水处理厂的要求为“预处理+厌氧+好氧+超滤（纳滤）”，浓水送焚烧炉处置或用于石灰制浆。本项目污泥不产生渗滤液和地面冲洗水。

本项目废水治理措施符合和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中可行技术要求，该防治措施可行。

- 6.4 其他环保措施技术可行性分析

- 6.4.1 噪声防治措施技术可行性分析

为改善生产环境，减少噪声对周围环境的影响，对主要设备噪声污染控制采取以下措施：

（1）从治理噪声源入手，设备选型尽可能选用低噪声设备，在风机等排气噪声较高的设备进、排气口上加装消音器；

（2）在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、减震、防冲击；

（3）在厂区总体布置中统筹规划，合理布局厂前、生活和生产区，注重强噪声源的间距；

在采取以上措施后，厂界昼、夜间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的标准要求。

本项目采取的噪声治理技术都是成熟可靠的，并在同类企业中有着广泛、成功的应用，在技术上是可行的。

- 6.4.2 固体废物污染防治措施技术可行性分析

项目产生的脱硫石膏残渣、三级沉淀污泥、综合污泥和一般废包装属于一般固废。脱硫石膏残渣作为建材外售综合利用；三级沉淀污泥和综合污泥与本项目收治的污泥一起处理；一般废包装外售废品收购站。

本项目产生的污泥焚烧飞灰、化学沉淀污泥、片碱废包装、废离子交换树脂等属于危险废物，如果保存不当，可能会对周围环境造成影响。项目产生的危险废物须在危废库暂存，定期委托有资质单位处置。

综上，项目产生的固体废物均按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行了综合利用和合理处置，固体废物处置技术可行。

- 6.4.3 地下水污染防控措施技术可行性分析

本项目针对地下水的污染防控，采取了以下措施：

1、源头控制

（1）污泥运输使用专用车辆，采取防渗漏、防遗撒和遮盖措施，保证污泥运输过程中，不会有污泥遗撒、污水渗漏以及气味散发等问题。

（2）定期对排水沟、水池、管道等隐蔽设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决（建议一月一次）。

（3）厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后由环卫部门统一处置。生活垃圾收集点采取防遗撒、防渗措施。

（4）做好“雨污分流、雨水收集”工作，项目的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离。项目初期雨水需收集后排入污水处理站处理达标后，排放至临朐县第二污水处理厂，防止雨水携带污染物渗入地下含水层。

2、分区防渗

污水处理站、污泥暂存间、污泥池、污泥压滤间、生产车间、危废库、污水管道、地沟等作为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；仓库作为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；底渣库和仓库为一般防渗，防渗技术要求为等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；厂区道路为简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化；对无废水污染的区域增加绿化率、铺设渗水地面，增加地下水的涵养补给量。

以上措施可以最大限度地降低项目对地下水的影响，技术上是可行的。

- 6.5 污染防治措施经济合理性分析

本项目环保投资主要是废气防治、废水收集处理、噪声防治、固废防治、地下水污染防控措施以及厂区的绿化。详见表6.5-1。

项目总投资5500万元，其中环保投资413万元，占总投资的7.51%，环保设施运行费用为28万元，占利润总额的5.6%。通过一系列的环保投资建设，加强环保工程建设，从而实现对项目生产全过程各污染环节的控制，确保各主要污染物达标排放，满足环保要求，投资也比较合理。

表6.5-1  项目环保设施投资及运行费用一览表

| 分类 | 措施名称 | 主要内容 | 环保投资（万元） | 运行费用（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工期环保措施 | 设置围挡、洒水装置、篷布、沉淀池 | 2 | -- |
| 废水 | 废水收集及处理 | 雨污分流、污污分流 | 4 | 0 |
|  |  | 初期雨水收集、废水收集 |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 40 | 3 |
| 废气 | 废气收集系统 | 采用管道等措施进行收集 | 4 | 0 |
|  | 焙烧废气单独收集治理 | “3E+T”燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸 | 150 | 15 |
|  | 烘干废气治理 | 多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘；多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘；低氮燃烧 | 80 | 6 |
|  | 恶臭治理 | 碱喷淋、除臭剂 | 25 | 2 |
|  | 物料运输粉尘治理 | 布袋除尘 | 15 | 1 |
|  | 排气筒 | 新建7个排气筒 | 7 | 0 |
| 噪声 | 隔声、消声、减振等措施 | 选用低噪声设备，对风机等高噪声设备加装消声与隔声装置，并加强设备维护工作，以减少设备非正常运转噪声等 | 2 | 0 |
| 固废 | 分类收集处置 | 污泥暂存间、底渣库、危废库、一般固废暂存处 | 20 | 0.5 |
| 地下水 | 分区防渗 | 分区防渗 | 30 | 0.5 |
| 绿化 | 绿化 | 种植树木、草坪等 | 1 | 0 |
| 风险 | 风险防范 | 使用气密性好的管道阀门，加强检修，安装天然气泄露报警仪，严格落实本次环评提出的分区防渗措施。 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 385 | 28 |

- 第7章 环境影响经济损益分析

环境、经济、社会损益分析是环评工作的一项重要内容。它是衡量建设项目要投入的环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量建设项目在环境方面是否可行的重要依据。本章节将通过本项目对周围社会、经济、环境正效益是否补偿或在多大程度上补偿了由项目造成的社会、经济、环境损失，对项目的整体效益进行综合分析。

- 7.1 经济效益分析

本项目总投资5500万元。本项目建成投产后，年净利润500万元，具有较好的经济效益。

- 7.2 环境效益分析

随着社会经济快速发展和城市化水平不断提高，生活污水、工业污水的排放量日益增多。临朐县现已运行的污水处理厂有多座：临朐县第一污水处理厂、临朐县第二污水处理厂、临朐县第二污水处理厂、冶源污水处理厂等。随着社会经济快速发展和城市化水平不断提高，生活污水、工业污水的排放量日益增多，污水处理厂污泥产量急剧增加，污泥污染成为制约污水处理行业快速健康发展的重要因素。污泥处理是城市污水处理厂环境功能的保障和深化，是水污染控制和水环境保护的重要部分。为彻底解决污泥污染问题，临朐县污泥处置设施的建设势在必行。

本项目为临朐县市政污泥处置项目，接收处置临朐县城镇污水处理厂污泥（危险废物除外）以及环评批复认定为一般固废或经鉴定属于一般固废的临朐县工业污水处理厂污泥，将大大减轻日益严峻的污泥处理问题，在处理过程中，大量病原菌被高温杀死，且大部分重金属固结在底渣中，消除了污泥农用过程中，重金属从农产品进入食物链，最终进入人体，并在人体内富集的问题，避免了二次污染的产生，真正体现了固体废物处理的无害化、减量化、资源化原则，经济和环境效益显著。

本项目采用先进技术设备及污泥资源化生产技术、设备，有效提高了污水处理厂的污泥处理处置能力，减少对城市环境带来的污染，在加强废弃物资源化利用的同时，做到了节能减排，提高了城市环境质量。

项目污泥处置过程中产生的废气、废水和固废，严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）中表A.1 废气污染防治可行技术要求和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中可行技术要求执行，三废得到妥善处置，将对环境的影响降到最低。

- 7.3 社会效益分析

本项目在进行经理效益和环境效率分析的基础上，采用较合理先进的生产工艺，三废治理措施可行，项目的运行不仅可以推动国内相关产业的发展，而且可以促进当地经济的快速发展，增加当地居民收入。因此，本项目具有较好的社会效益。

- 第8章 环境管理与监测计划

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

- 8.1 环境管理

- 8.1.1 环境管理机构设置

本项目建成后，应设置专门的环保管理机构“环保部”。由总经理直接分管，机构设置主任一名，副主任一名，配备专业技术人员三名。

- 8.1.2 环境管理机构主要职责

①协助厂领导贯彻执行环保法规和标准；

②组织制定全厂的环境保护规划和年度计划，并组织实施；

③负责全厂的环境管理、环保知识的宣传教育和新技术推广；

④定期检查环保设施运转情况，发现问题及时解决；

⑤掌握全厂排污状况，建立污染源档案和进行环保统计；

⑥按照排污许可管理要求，申领排污许可证，制定并落实自行监测计划，并编制年度执行报告等。

⑦制定公司环境风险应急预案，组织开展环境风险应急演练。

⑧按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。

- 8.1.3 排污口规范化管理

1、排污口标志牌图形

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》的要求，一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。本项目排放废水、废气、噪声和一般工业固废污染物属于一般性污染物，因此，应设立提示性标志牌。厂内危险废物的贮存库设置警告性标志牌。各类排污口图形标志如下。

（1）废气排放口、噪声和一般固废贮存场标志牌

废气排放口和噪声排放源标志牌按GB15562.1-1995设置，一般工业固废贮存场标志牌按GB15562.2-1995设置。图形标志如下：

| 排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 一般固废贮存场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |

（2）危废贮存（处置）场图形标志

危险废物贮存库标志牌按GB15562.2-1995设置。图形标志如下：

危险废物暂存库标志牌（背景颜色为黄色，图形颜色为黑色）

2、标志牌设置要求

（1）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

（2）标志牌的辅助标志上，应根据当地环境保护部门的要求填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色要总体协调。

（3）排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合GB 15562.1及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）的有关规定。

- 8.1.4 排污许可制度

本项目执行《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019），需根据地方环保部门的要求，按时填报排污许可。

- 8.1.5 环境管理台账落实要求

建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。

排污单位记录日常环境管理信息的载体，作为排污许可管理过程中自证守法的主要原始依据。

1、记录形式

分为电子化存储和纸质存储两种形式。

2、记录内容

记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

3、记录存储

a）纸质存储：应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。

b）电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。

4、记录频次

（1） 基本信息

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1 次。

（2） 生产设施运行管理信息

a）正常工况：

1）运行状态：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。

2）生产负荷：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。

3）产品产量：连续生产的，按日记录，1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于1 天的，按日记录，1 次/日。

4）原辅料：按照采购批次记录，1 次/批。

5）燃料：按照采购批次记录，1 次/批。

b）非正常工况：

按照工况期记录，1 次/工况期。

（3） 污染防治设施运行管理信息

a）正常情况：

1）运行情况：按日记录，1 次/日。

2）主要药剂添加情况：按日或批次记录，1 次/日或批次。

3）DCS 曲线图：按月记录，1 次/月。

b）异常情况：

按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。

（4） 其他环境管理信息

废气无组织污染防治措施管理信息：按日记录，1 次/日。

特殊时段环境管理信息：对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录1 次。

其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

- 8.2 环境监测计划

- 8.2.1 监测计划

本项目例行监测拟除固体废物以外，全部委托第三方进行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和相关标准中关于监测因子和监测频次的相关要求，结合建设单位实际的污染物排放情况，制定监测计划，详细内容见表10-2-1。

表8.2-1  监测计划

| 监测类别 | 监测内容 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 焙烧烟气排气筒P3、P11 | 颗粒物、NOx（以NO2计）、SO2、HCl、CO | 自动监测 |
|  |  |  | 汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 一月一次 |
|  |  |  | 二恶英类a | 一年一次 |
|  |  | 恶臭排气筒P1、P8、P9 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 一年一次 |
|  |  | 粉尘排气筒P4、P5、P6、P7 | 颗粒物 | 一年一次 |
|  |  | 烘干废气排气筒P2 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年一次 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 一年一次 |
|  | 废水 |  |  |  |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 一季度昼夜各一次 |
| 环境质量监测 | 环境空气 | 总则中要求，涉气的重点排污单位，空气质量至少每半年监测一次， |  |  |
|  | 地下水 | 厂址周围地下水 | PH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硫化物、氟化物、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、汞、镉、铬（六价）、砷、铅等 | 一年一次 |
| 固废 |  | 固废暂存场所 | 统计种类、产生量、转移量、去向。 | 随时统计 |
| 备注a：鼓励排污单位按照半年一次的频次开展自行监测。 |  |  |  |  |

- 8.2.2 监测数据管理

监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保行政主管部门，对于常规监测项目的监测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

- 8.2.3 设置和维护监测设施

废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。

1、根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求，应积极配合监测工作，保证监测期间生产设备和治理设施正常运行，工况条件符合监测要求。设置监测仪器设备需要的工作电源。

2、根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）要求设置监测断面、监测孔和监测平台。

（1）监测断面应设置在规则的圆形或矩形烟道上，应便于测试人员开展监测工作，应避开对测试人员操作有危险的场所。

（2）在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90 mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。

（3）监测平台要求

①防护要求

距离坠落高度基准面 0.5 m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2 m。监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100 mm×2 mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100 mm，底部距平台面应≤10 mm。防护栏杆的设计载荷及制造安装应符合 GB 4053.3要求。

②监测要求

监测平台应设置在监测孔的正下方 1.2 m～1.3 m 处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2 m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的 1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9 m。监测平台地板应采用厚度≥4 mm的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于10 mm×20 mm），监测平台及通道的载荷应≥3 kN/m2。监测平台及通道的制造安装应符合GB 4053.3要求。

③其他要求

监测平台应保证监测设备所需电力，配备夜间照明设施。监测平台附近有造成人体机械伤害、灼烫、腐蚀、触电等危险源的，应在监测平台相应位置设置防护装置。监测平台上方有坠落物体隐患时，应在监测平台上方3 m高处设置防护装置。防护装置的设计与制造应符合GB/T 8196要求。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位应配备相应安全防护装备。

（4）监测点位标志牌设置

①监测点位应设置监测点位标志牌，标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种。标志牌应涵盖监测点位基本信息。提示性标志牌用于向人们提供某种环境信息，警告性标志牌还用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

②监测点位标志牌的技术规格及信息内容遵照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）附录A规定，点位编号遵照附录B的规定。

③一般性污染物监测点设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点设置警告性标志牌。

④标志牌设置在距污染物监测断面较近且醒目处，并能长久保留。

⑤排污单位可根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。

⑥标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合山东省排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码，二维码编码的技术要求应符合GB/T 18284的规定。监测点位信息变化时，应及时更换二维码。

⑦监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。

（5）监测点位管理

①排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测梯、监测孔、自动监控设备等是否能正常运行，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。

②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，定期进行防锈及防腐等的维护，确保正常安全使用，并保存相关管理记录，配合测试人员开展监测工作。

③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。

- 8.2.4 保证监测质量

排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。应建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。

1、建立质量体系

排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。

2、监测机构

本项目不设置监测机构，所有监测项目全部委托监测，不配备监测仪器设备。

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据

- 8.2.5 信息记录和报告

1、信息记录

（1）手工监测的记录

采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

质控记录：质控结果报告单。

（2）自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

（3）生产和污染治理设施运行状况记录

记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

（4）固体废物（危险废物）产生与处理状况记录

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

2、信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a监测方案的调整变化情况及变更原因；

b企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，

各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d自行监测开展的其他情况说明；

e排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

3、应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

- 8.2.6 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。重点排污单位应当公开下列信息：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）其他应当公开的环境信息。

（七）列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

重点排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（一）公告或者公开发行的信息专刊；

（二）广播、电视等新闻媒体；

（三）信息公开服务、监督热线电话；

（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

重点排污单位之外的企业事业单位可以上述规定公开其环境信息。

- 第9章 环境影响评价结论

- 9.1 项目建设概况

项目利用现有车间、综合楼、底渣库等建筑，利用现有/新购置滚筒烘干机、瀑落式回转窑等生产设备18台（套），对项目用能源实施煤改气改造，处理临朐县城镇污水处理厂污泥（不含危险废物）和临朐县工业污水处理厂污泥（不含危险废物），项目建成后可形成日处理污泥290t的能力。

项目总投资5500万元，其中环保投资413万元，所占项目总投资的比例7.51%。

- 9.2 环境质量现状

1、环境空气

（1）空气质量达标区判定

根据2018年《潍坊空气质量通报》，项目所在区域环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。

（2）基本污染物环境质量现状调查与评价

根据2018年临朐自来水厂例行监测点环境空气监测数据，基本污染物中SO2、NO2、CO、O3年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度相应百分位数8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5、NOx年均浓度或相应百分位数24h不达标。

（3）其它污染物环境质量现状调查与评价

其他污染物环境空气质量现状调查数据引用《临朐县化工园环境影响报告书》中的监测数据，监测了15项因子。其中汞及其化合物、镉、铅、铊、锑、砷、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物均未检出；氯化氢、氨、硫化氢1小时平均浓度浓度可以满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的其他污染物空气质量浓度参考限值。

2、地表水

地表水环境质量现状调查数据引用《临朐县化工园环境影响报告书》中对地下水的监测数据，设置了1#弥河、临朐县第二污水处理厂湿地出水口上游500m、2#弥河、临朐县第二污水处理厂湿地出水口下游500m、3#弥河出境断面三个断面，监测了19项因子。

各监测断面六价铬、铜、砷、汞、镉、铅、镍、硫化物均未检出；氯化物、硫酸盐无环境质量标准，留作背景值；pH、氨氮、总磷、石油类、氟化物没有超标；二污湿地下游断面和弥河出境断面CODcr以及三个断面的BOD5和总氮出现超标，水质超标主要由于弥河受到沿线生活面源及农业面源影响所致。

3、地下水

地下水环境质量现状调查数据引用《临朐县化工园环境影响报告书》中对地下水的监测数据。根据地下水流向，在厂址周围共引用3个水质监测点，1#南李家山村、2#北李家山村、3#安家庄村，监测了19项因子。

各监测断面锰、铜、硫化物、汞、砷、镉、铅、镍、铊未检出；pH、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬；没有超标；总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物在部分点位超标，可能是可能是区域的水文地质条件导致的。监测点位现状使用功能为非饮用生活水，评价区内浅层地下水水质对用水水质影响不大。

4、声环境

环评期间围绕厂界布设4个监测点，根据监测结果，各监测点位昼夜间环境噪声均不超标，本项目声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。

5、土壤

本次环评在厂区内外共布设5个表层样点，监测了40项基本因子和14项特征因子，根据监测数据，土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）第二类用地筛选值标准。

- 9.3 污染物排放情况

1、废气

①项目有组织排放的氨和硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物排放的速率限值；②排气筒P4、P5、P6、P7有组织排放的颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值。③排气筒P2有组织排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1的重点控制区排放浓度限值。④排气筒P2有组织排放的VOCs可满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业Ⅱ时段的浓度限值和速率限值；⑤排气筒P2有组织排放的氯化氢可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的浓度限值和速率限值；⑥1#焙烧废气排气筒P3可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）的浓度限值。

厂界氨、硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的标准限值；在采取本项目提出的一系列废气治理措施的前提下，项目臭气浓度可满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。

2、废水

化学沉淀预处理设施排放口总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅可满足《流域水污染物综合排放标准  第5部分：半岛流域》（DB 37 3416.5-2018）表1 第一类污染物最高允许排放浓度限值的二级标准限值后排入综合污水处理站；PH、COD、BOD、氨氮、SS、氯化物、总氮、总磷可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入临朐县第二污水处理厂。

3、固体废物

项目产生的脱硫石膏残渣、三级沉淀污泥、综合污泥和一般废包装属于一般固废。脱硫石膏残渣作为建材外售综合利用；三级沉淀污泥和综合污泥与本项目收治的污泥一起处理；一般废包装外售废品收购站。

本项目产生的污泥焚烧飞灰、化学沉淀污泥、片碱废包装、废离子交换树脂等属于危险废物，如果保存不当，可能会对周围环境造成影响。项目产生的危险废物须在危废库暂存，定期委托有资质单位处置。

综上所述，项目严格按照国家、省有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物均得到妥善处置。

4、噪声

项目投产后噪声主要来源于回转窑、烘干机、风机等设备产生的噪声。采取一系列措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 9.4 主要环境影响

（一）施工期环境影响

在施工期间各项施工活动产生扬尘、噪声、废水和固废，可能对周围环境产生短期的、局部的影响。项目区周围环境不敏感，经采取相应污染控制措施后，对周围环境影响较小。

（二）营运期环境影响

1、环境空气影响评价

项目采取环评提出的防治措施后，项目投产后排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率较小，对周围环境影响不大，从大气环境影响评价的角度考虑是可行的。

2、对地表水的影响

项目排水水质可以满足临朐县第二污水处理厂进水要求，日最大排水量不超过临朐县第二污水处理厂剩余的处理能力，因此，确保厂内污水处理站稳定运行并达标排放后，对项目区污水处理厂影响不大。根据近期监测结果，临朐县第二污水处理厂出水水质可以稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。在此基础上，本项目建设对周围地表水环境的影响不大。

3、对地下水的影响

项目在建设过程中按照“分区防渗”的原则对各部分采取相应的防渗措施，并在厂址处设置地下水监测井，跟踪监测区域地下水水质变化情况。在此基础上，本项目建设对地下水环境影响不大。

4、对声环境的影响

本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区排放限值要求。总体来看，本项目的选址、设备选型、布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，本项目的建设对周围环境和敏感目标影响不大。

根据预测结果，采取降噪措施后，本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声环境功能区的限值要求。声环境敏感点处噪声可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准。本项目的建设对周围环境和敏感目标影响不大。

5、对土壤环境的影响

项目在建设过程中按照“分区防渗”的原则对各部分采取相应的防渗措施，并在厂址处设置地下水监测井，跟踪监测区域地下水水质变化情况。在此基础上，本项目建设对地下水环境影响不大。

本项目生产车间地面和污水收集管道、化粪池等均按照防渗分区的要求进行了防渗处理，对周围土壤环境影响较小。从土壤环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

6、环境风险的影响

通过使用气密性好的管道阀门，加强检修等措施，可从源头上降低天然气泄漏的概率。项目安装天然气泄露报警仪，一旦发生泄漏，切断风险源，减少风险物质泄漏量；严格落实本次环评提出的分区防渗措施。

评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。在落实上述各项环境风险防控措施的基础上，项目的环境风险是可防控的。

- 9.5 公众意见采纳情况

建设单位在2018年12月20日，展了首次环境影响评价信息公开；在2019年12月9日至12月20日，开展了征求意见稿公示，通过网络平台、报纸和公众易于知悉的场所张贴3中方式同步公开；在2020年1月22日，报批环境影响报告书前，在网络平台上进行了报批前公开。

该项目在信息公示期间未收到公众意见。

- 9.6 环境保护措施

- 9.6.1 环保措施技术可行性

1、废气

1#卸车间恶臭产臭面积小，产臭时间短，采取“密闭+喷洒生物除臭剂 ”的措施后无组织排放；2#卸车间、污水处理站和污泥压滤车间产生的恶臭分别采取“密闭+负压收集+碱喷淋”的措施处理达标后，分别通过1根15米高的排气筒P1、P8、P9排放；1#烘干机产生的烘干废气采取“多管旋风除尘+水膜除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施处理达标后，2#烘干机产生的烘干废气采取“多管旋风除尘+碱喷淋+UV光解+湿电除尘”的措施处理达标后，	汇总通过1根45米高的排气筒P2排放；1#回转窑和备用回转窑产生的焙烧废气分别经“‘3E+T’燃烧控制+SNCR脱硝+急冷换热除尘+活性炭喷射+布袋除尘+半干法脱酸+双碱法脱酸”处理达标后，分别通过1根45米高的排气筒P3、P10排放；对焚烧底渣冷却产生的冷却粉尘、底渣重力输送产生的运料粉尘、活性炭仓进料产生的进料粉尘采取布袋除尘处理达标后，冷却粉尘通过1根15米高的排气筒P4排放、运料粉尘通过1根15米高的排气筒P5排放、活性炭进料粉尘分别通过1根15米高的排气筒P6、P7排放。

本项目废气防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中可行技术要求，防治措施可行。

2、废水

初期雨水和脱酸废水经“化学沉淀+絮凝沉淀”预处理达标后，其他生产废水三级沉淀预处理后排入综合污水处理站，采取“水解酸化+缺氧+两级生物接触氧化+MBR”的工艺处理达标后，生活污水经一体化处理设备处理后，汇总经总排口排入临朐县第二污水处理厂。.

本项目废水治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中可行技术要求，防治措施可行。

3、噪声

采取选用低噪声设备、隔音、消声和厂区合理布置等措施。采取的噪声治理技术都是成熟可靠的，并在同类企业中有着广泛、成功的应用，在技术上是可行的。

4、固体废物

污泥焚烧飞灰、化学沉淀污泥、片碱废包装、废离子交换树脂属于危险废物，依托现有危废暂存库，定期交有资质单位处理；脱硫石膏残渣、一般废包装属于一般固废，外售综合利用；三级沉淀污泥、综合污泥属于一般固废，纳入本项目处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

项目产生的固体废物均按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行了综合利用和合理处置，固体废物处置技术可行。

5、地下水污染防控措施

针对地下水的污染防控，本项目采取了以下措施：

（1）源头控制

（2）分区防渗，建设单位需严格按照本次环评确定的厂内防渗分区，实施分区防渗。

（3）严格控制污水站出水水质，确保废水达标排放，防止污染施肥区土壤和地下水。

以上措施可以最大限度地降低项目对地下水的影响，技术上是可行的。

- 9.6.2 环保措施经济合理性

项目总投资5500万元，其中环保投资413万元，占总投资的7.51%，环保设施运行费用为28万元，占利润总额的5.6%，投资也比较合理。

- 9.7 环境影响经济损益分析

本项目总投资5500万元，项目建成投产后，年净利润500万元，具有较好的经济效益；本项目为临朐县市政污泥处置项目，接收处置临朐县城镇污水处理厂污泥（危险废物除外）以及环评批复认定为一般固废或经鉴定属于一般固废的临朐县工业污水处理厂污泥，将大大减轻日益严峻的污泥处理问题，在处理过程中，大量病原菌被高温杀死，且大部分重金属固结在底渣中，消除了污泥农用过程中，重金属从农产品进入食物链，最终进入人体，并在人体内富集的问题，避免了二次污染的产生，真正体现了固体废物处理的无害化、减量化、资源化原则，经济和环境效益显著。

- 9.8 环境管理与监测计划

企业需严格本落实次环评提出的各项环境管理和监测计划要求，包括环境管理机构设置、排污许可制度及环境管理台账落实、排污口规范化管理、执行监测计划、保证监测质量和信息公开等。

- 9.9 综合结论

综上所述，该项目符合国家产业政策，工程采用较清洁的先进生产工艺、设备；三废治理措施可靠；全厂排放的污染物排放达到国家标准；通过采取适当的末端治理措施，工程对环境空气、水环境和声环境的影响较小；环境风险可控。本项目在落实好本报告提出的各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。